{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["1.melléklet","2.melléklet","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1.melléklet","index":0,"n_rows":101,"n_cols":8,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[60,4,60,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[24,0,24,1],[20,5,20,6],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[27,2,27,4],[27,5,27,6],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,0,5,6],[61,4,61,5],[47,1,47,2],[47,4,47,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[53,1,53,2],[53,4,53,5],[55,1,55,2],[55,4,55,5],[49,1,49,2],[49,4,49,5],[51,0,51,1],[51,4,51,5],[4,0,4,6],[10,0,10,6],[17,0,17,6],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[23,2,23,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[23,5,23,6],[18,5,18,6],[19,5,19,6],[20,2,20,4],[21,2,21,4],[22,2,22,4],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[14,0,14,6],[24,5,24,6],[15,0,15,6],[16,0,16,6],[24,2,24,4],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[5,8,6,8],[6,0,6,6],[7,0,7,6],[8,0,8,6],[9,0,9,6],[5,7,6,7],[11,0,11,6],[12,0,12,6],[13,0,13,6],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[96,0,96,1],[99,0,99,1],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[28,0,28,6],[29,0,29,6],[1,0,1,6],[82,0,83,0],[85,0,86,0],[81,1,81,2],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[79,3,79,4],[79,1,79,2],[66,3,66,4],[57,1,57,2],[57,4,57,5],[58,1,58,2],[58,4,58,5],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[64,3,64,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4]]}
[null,"1. sz. Melléklet"]
["SZTE TIK ENERGETIKAI RENDSZEREINEK ADATAI"]
["Az épület alapterülete: 25259 m2"]
[]
["A fűtési/hűtési rendszer blokkvázlata: "]
["Hőellátás,Kazánház Csőkapcsolási Terve                     rajzszám:G-410",{"$nulls":6}," "]
["Hűtési és Fűtési Rendszer Kapcsolási Vázlat               rajzszám:G-411"]
["Légkezelők Függőleges Csőterv                                      rajzszám:G-412"]
["1. Fűtési Rendszer "]
["1.1 Kazánház (a fűtési osztóra dolgozik,a következő egységek csatlakoznak rá)"]
["1.2 Légtechnikai Rendszer"]
["1.3 Fan-coil Rendszer"]
["1.4 Radiátoros Rendszer"]
["1.5 Kazánház Thermoventilátoros fűtés"]
["1.6 HMV Termelés"]
["1.6.1 Napkollektoros rendszer (fűtési idényben együtt dolgozik a fűtési rendszerrel)"]
[]
["Összesített hőigények: a névleges hőlépcső 85/65 C"]
[{"$nulls":5},"(kW)"]
["1.2 Légtechnikai Rendszer",null,"szellőző kaloriferek alapvezeték 1",null,null,1393]
[null,null,"szellőző kaloriferek alapvezeték 2",null,null,1246]
["1.3 Fan-coil Rendszer",null,"É alapvezeték",null,null,336]
[null,null,"D alapvezeték",null,null,431]
["1.4 Radiátoros Rendszer",null,"É alapvezeték",null,null,72]
[null,null,"D alapvezeték",null,null,83]
["1.5 Kazánház Thermoventillátoros fűtés",{"$nulls":4},36]
["1.6 HMV Termelés",{"$nulls":4},40]
[null,null,"összesen:",null,null,"3636  kW"]
["A légtechnikai rendszerekbe épített, túlnyomóan lemeztáskás hővisszanyerők összteljesítménye 1043kW,"]
["amely a fenti hőigényből levonható. Így a tényleges csúcs hőigény: 2593 kW"]
[]
[null,"tipus",null,"mennyiség(db)","teljesítmény/db(kW)"]
["1.1 Gázkazán ","VITOPLEX 100",null,4,720]
[]
["1.2 Légtechnikai Rendszer"]
["03. jelű gép","McQUAY SAU",22,1,26.2]
["04. jelű gép","McQUAY SAU",102,1,353.8]
["06. jelű gép","McQUAY SAU",42,1,73.3]
["07. jelű gép","McQUAY SAU",102,1,275.2]
["08. jelű gép","McQUAY SAU",42,1,59]
["10. jelű gép","McQUAY SAU",62,1,120.6]
["11. jelű gép","McQUAY SAU",62,1,141.5]
["12. jelű gép","McQUAY SAU",42,1,78.599999999999994]
["15. jelű gép","McQUAY SAU","42/12",1,65.5]
["16. jelű gép","McQUAY SAU",42,1,65.5]
["17. jelű gép","McQUAY SAU",42,1,65.5]
[]
["1.3 Fan-coil Rendszer","McQUAY (álmenyezeti)",null,332,2.8]
[]
["1.4 Radiátoros Rendszer","VOGEL&NOOT radiátorok",null,66,2.2000000000000002]
[]
["1.5 Kazánház Thermoventillátoros fűtés",null,null,2,18]
[]
["1.6 HMV Termelés","lemezes hőcserélő",null,2,200]
[]
["1.6.1 Napkollektoros rendszer ","VIESMANN VITOSOL 200",null,"18x3m2",48]
["2. Hűtési Rendszer"]
[null,"tipus",null,"mennyiség(db)","teljesítmény/db(kW)"]
["2.1  Folyadékhűtő","McQUAY ALS \"D\"SE 212.2 ST 134",null,3,761]
[]
["2.2 Légtechnikai Rendszer","(lásd a lenti felsorolást)"]
["2.3 Fan-coil Rendszer","McQUAY (álmenyezeti)",null,332,2.8]
["Összesített hűtési igénye a rendszereknek: a hűtővíz névleges hőmérséklete 7/13 C"]
[]
[null,null,null,"(kW)"]
["2.2 Légtechnikai Rendszer:"]
["03. jelű gép","McQUAY SAU",22,26]
["04. jelű gép","McQUAY SAU",102,354]
["06. jelű gép","McQUAY SAU",42,73]
["07. jelű gép","McQUAY SAU",102,275]
["08. jelű gép","McQUAY SAU",42,59]
["10. jelű gép","McQUAY SAU",62,121]
["11. jelű gép","McQUAY SAU",62,142]
["12. jelű gép","McQUAY SAU",42,79]
["15. jelű gép","McQUAY SAU","42/12",66]
["16. jelű gép","McQUAY SAU",42,66]
["17. jelű gép","McQUAY SAU",42,66]
["    2.3 Fan-coil Rendszer:","É alapvezeték",null,454]
[null,"D alapvezeték",null,457]
[null,"A rendszer csúcs hűtési igénye:",null,"2172 kW"]
["3. Egyedi klíma rendszerek:"]
[null,null,null,"mennyiség(db)","teljesítmény/db(kW)"]
["HSZI szerver hűtés","McQUAY /álmennyezeti/",null,1,7.2]
[null,"FUJITSU ASYA /fali/",null,2,5.2]
[]
["Könyvtári szerver hűtés","McQUAY /légcsatornázható/",null,1,11.4]
[null,"FUJITSU ADY / álmennyezeti/"]
[]
["Inverter téri klíma","McQUAY /légcsatornázható/",null,1,11.4]
[]
["Különleges gyűjt. Klíma","HIROSS ",null,1,5.8]
[]
["Melléklet: 3 db rajz (G 410-411-412)"]
[]
["Az összeállítás a rendelkezésünkre álló \"D\" terv adatai alapján készült. "]
[]
["Szeged, 2012. november 7."]
[]
["Összeállította:"]
[]
["Falkenstein János, Szűcs István, Szűcs Sándor"]

{"sheet":"2.melléklet","index":1,"n_rows":14,"n_cols":2,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"2.sz. Melléklet"]
[]
["Tervezendő rendszer elemei:"]
[]
["Felhasználás helye:"]
["SZTE Tanulmányi és Információs Központ"]
[null,"6722, Szeged, Ady tér 10."]
[]
["Energia kinyerés helye:"]
["Szegedi Vízművek Zrt. Klinikapark melletti szennyvízátemelő"]
[null,"6722, Szeged, Korányi fasor 16."]
[]
[]
["Elvi, vízhozamból kalkulált minimális energia mennyiség: 1,5MWh"]

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}