TOP-KVALITÁS

Tervező és Szolgáltató Kft.

1082 Budapest Baross u. 74.

 Tel: +36-20-264-8561

topkvalitas@topkvalitas.com

Fax: +36-1-216-3668


TOP-KVALITÁS KFT


SZTE-FÜVÉSZKERT
ÜVEGHÁZ ÉS A FŰTÉSRENDSZER FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE
6726 Szeged, Lövölde u. 42. 
ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI MŰSZAKI LEÍRÁS
[image: image1.jpg]



ÉPÍTTETŐ:

Szegedi Tudományegyetem,
6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

………………………              ………………………
TERVEZŐ:

Top-Kvalitás Kft.

1082 Budapest, Baross u. 74.

………………………              ………………………
2013. január

1 TARTALOMJEGYZÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1SZTE-FÜVÉSZKERT ÜVEGHÁZ ÉS A FŰTÉSRENDSZER FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE


21
TARTALOMJEGYZÉK


3I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


31.1 A munka tartalma


31.2 A kivitelező jogosítványai elvárások


31.3 Kiviteli tervdokumentáció


41.4 Szabványok, előírások


7II. ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSA


72.1 Általános ismertetés


72.2 Vízellátás- Csatornázás


71.1.1
Tervezett Üvegház


91.1.2
Hollandi ház és spirálház:


91.1.3
Szociális épület


91.1.4
Növényteleltető, Műhely, Raktár épület


91.1.5
Fitotron


101.1.6
Egyéb


122.3 Gázellátás


182.4 Fűtés, Hőenrgia ellátás


212.5 Mesterséges szellőzés


212.6 Munkavédelem


222.7 Tűzvédelem


222.8 Környezetvédelem


222.9 Karbantartás


23III. ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐI NYILATKOZAT


25VI. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS


26VII. TERVJEGYZÉK




I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
1.1 A munka tartalma
   1.1 A munka tartalma

Az épület megnevezése:

SZTE-Füvészkert
Az épület helye:


6726 Szeged, Lövölde u. 42. 
Tervező:

TOP KVALITÁS Kft.

A munka tartalma: épületgépészeti műszaki leírás.

A közbeszerzési dokumentáció műszaki fejezete illetve műszaki tartalmának alapja, a Megbízó képviselőjével a helyszínen folytatott egyeztetések és konzultációk, ill. helyszíni bejárások.

1.2 A kivitelező jogosítványai elvárások

A kivitelezőnek rendelkeznie kell a szakterülethez kapcsolódó munkák elvégzéséhez szükséges jogosítványokkal.

A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az szigorúan összhangban legyen a vonatkozó szabványokkal, előírásokkal és a csatolt közműkezelői nyilatkozatokkal.

1.3 Kiviteli tervdokumentáció

Az épületgépészeti kiviteli dokumentáció tartalma:

Tartalomjegyzék

Épületgépészeti kiviteli műszaki leírás

Épületgépész árazatlan költségvetés kiírás

Közműegyeztetési jegyzőkönyv

Közműkezelői nyilatkozatok

Tervlapok rajzjegyzéknek megfelelően

A kiviteli munkák tartalma:


Kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie az általa beépítendő berendezések, szerelvények listáját és Megbízónak jóváhagyásra átadni.

A vállalkozásnak jelen dokumentációban foglaltakon kívül tartalmaznia kell az elvégzendő munkák befejezéséhez szükséges szerszámokat, műszereket, állványzatot stb., valamint azokat a munkákat és anyagokat is melyekre külön nem tért ki a kiviteli dokumentáció, de a munkák elvégzéséhez szükségesek.

A műszaki leírás az általános leírás a tervlapok és az árazatlan költségvetés együtt képezik a terv egészét, ezért ajánlatot tenni és anyagot rendelni csak ezen írásos és rajzi dokumentumok együttes figyelembevételével lehet!

A vállalkozónak azt is biztosítania kell, hogy a padló vagy fal mélyedései, hornyai és lyukai el legyenek készítve, illetve meg legyenek jelölve a szerkezeti munka megfelelő lépéseinél. A helyreállítási munkák is a gépészeti munkarészekhez tartoznak.

A szakági rendszereket olyan módon kell párhuzamosan telepíteni, hogy a telepített technológiák megvalósíthatósága egymást ne akadályozzák.

A munkák kivitelezése során, a helyszínen a vállalkozó rávezet a kiviteli tervekre és a szerződéses rajzokra minden olyan információt, amely a megépült állapotot rögzítő rajzok elkészítéséhez szükségesek. Az így megjelölt rajzoknak és más dokumentumoknak a megbízó rendelkezésére kell állniuk, ha ellenőrzési célból igényelné őket.

Az állapotterveket át kell adni a megbízónak a végső ellenőrzést megelőzően.

Az összes hulladékot, úgymint csődarabokat, dobozokat folyamatosan el kell távolítani a munkaterületről.

Hulladékot csak engedéllyel rendelkező lerakóhelyre lehet lerakni, a lerakott mennyiség pontos megjelölésével.

A zártrendszerű szennyvíztárolókat a környezetvédelmi fejezetben leírtaknak megfelelően ki kell szippantani. A kiszippantott szennyvizet engedélyezett befogadóba kell elszállítani.

A munka befejezését követően a munkaterületet meg kell tisztítani. Ez a tisztítás többek között a következőket tartalmazza:


-A berendezéseken és a beépített anyagokon lévő összes szükségtelen címkét el kell távolítani!

-A berendezésekről és a beépített anyagokról az összes ráhelyezett építési figyelmeztetés eltávolítandó. Az üzemeltetésre vonatkozó feliratokat és figyelmeztetéseket nem szabad eltávolítani!


-A berendezések kívül-belül megtisztítandók!

1.4 Szabványok, előírások
A kiviteli munkák végzésekor be kell tartani az érvényben lévő MSZ és vonatkozó szereléstechnológiai előírásokat, úgymint:




-Építőípari és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ)




-Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK)




-Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)




-GMBSZ vonatkozó előírásai, követelményei




-ÉVM műszaki előírások




-Munkával kapcsolatos hatósági előírások




-Műszaki leírások




-Költségvetés előírásai




-Munkavédelmi előírások




-Szerződéses dokumentumok

Vonatkozó MSZ szabványok:

Központi fűtés:

MSZ-04140/2-1991

Hő technikai számítás

MSZ-04-140/2

Hő veszteségszámítás

MSZ-04-140/3

Hűtési hő terhelésszámítás

MSZ 1752/1996

Kazán és nyomástartó edény gépkönyve

MSZ 13834-2/1985

Csőköteges acél hőcserélők. Műszaki követelmények

MSZ EN 442-1/1998

Radiátorok és konvektorok. 1. rész: Műszaki előírások és 





követelmények 

MSZ EN 1434-1/2000
Hőmennyiségmérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1434-6/2000
Hőmennyiségmérők. 6. rész: Beépítés, üzembe helyezés, ellenőrzés és karbantartás

Gázellátás

· 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról

· 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

· A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

(2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. (GMBSZ)

· MSZ EN 12007-1,-2-3-4 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek.

· MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények.

· 104/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

· 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

· 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról
· MSZ EN 13384-1,2 Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezés 1. és 2. rész

· MSZ 845:2010 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

· 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

· 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

· MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezeték és védő egyenpotenciálra hozó vezeték (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)

· MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
Vízellátás-csatornázás

MI-10-158-1/92

Víznormák

MI-04-132/87


Épületek vízellátása

MSZ-10158/1-92

A vízellátás fajlagos vízigényei

MSZ-09-85,0004-86

A használati meleg víz termelés csúcshőigénye

MSZ-04-804/1-1989

Épületgépészeti csővezetékek

MSZ-04-134-1991

Épületek csatornázása

Csővezetékek és szerelvényeik:

MSZ 09-96.0815/1985
Különleges ipari csővezetékek.

MSZ 261-1/1984

Csőtartó szerkezetek. Általános előírások 

MSZ 2874/1984

Ipari szerelvények általános műszaki előírásai 

MSZ EN 1074-1/2000
A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való alkalmasság 




követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 1. rész: 




Általános követelmények 
Szellőztető berendezések, rendszerek

MSZ EN 1505:2000
Épületek szellőztetése. Fémlemezes, téglalap keresztmetszetű légvezetékek és légvezetékszerelvények. Méretek
MSZ EN 12097:2006
Épületek szellőztetése. Légcsatornák. A légcsatorna részegységeinek követelményei a légcsatorna rendszer karbantarthatóságának könnyítésére
MSZ CR 1752:2000

Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai
A fenti szabványok alkalmazandók és az őket kiegészítő rendeletek is!

A tervben előírtaktól a tervező jóváhagyásával lehet eltérni.
II. ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSA
2.1 Általános ismertetés
A feladat:
· vízellátás, csatornázás

· fűtés, hőenergia ellátás

· gázellátás

· mesterséges szellőzés

A Füvészkert jelenleg rendelkezik közműcsatlakozásokkal és az jelenleg is üzemel. 
2.2 Vízellátás- Csatornázás

1.1.1 Tervezett Üvegház

Vízellátás

Jelenleg az épület rendelkezik ivóvíz bekötéssel, amely a felújítás során is megmarad. A meglévő belső vízvezeték hálózat műanyag és horganyzott acélcsőből készült, amely a felújítás során a szerelvényekkel együtt elbontásra kerül.

A tervezett ivóvíz hálózat nagy nyomáson térhálósított ötrétegű polietilén csőből kerül kiépítésre, amely falban, padlóban kerülnek elvezetésre. A vezetékeket Tubolit S-Plus hőszigeteléssel kell ellátni.

A meglévő épületben kizárólag technológiai célú vízvételi helyek találhatók és a tervezett állapotban is csak technológiai célú vízvételi helyek lesznek kialakítva. Ivóvízvételi lehetőség a földszinti ültetőben és a kazánházban, valamint az emeleti magtárolóban és előnevelőben lesz biztosítva. A tervezett Buderus Logamax Plus GB162/100 kW kondenzációs fali gázkazánok és a fűtési hálózat töltési lehetősége egy -MB 1248 ML típusú sótalanító berendezésen keresztül a fűtési osztó-gyűjtőnél lesz biztosítva. A vegyes tüzelésű kazánok töltése a magtárolóban elhelyezett tágulási tartálynál lesz kialakítva.

 A felújítás a füvészkertben szociális jellegű vízvételi helyeket nem érint.

A meglévő ivóvíz igény a felújítás után nem fog változni.

A tervezett nagykonyhai mosogatónál, illetve a kiöntőknél a melegvíz ellátás egy-egy Hajdu ZA10 típusú 10 literes forróvíz tárolóval lesz biztosítva.

Öntözőrendszer

Jelenleg a növények öntözése a füvészkert saját fúrt kútján keresztül biztosított. Az épületen belüli meglévő öntözővíz hálózat a felújítás során el lesz bontva. A tervezett öntözővíz vezeték KPE anyagú csőből lesz kiépítve.

A jelenlegi öntözővíz igény a felújítás során nem fog változni!

A meglévő vízlágyító el lesz bontva és helyette egy új, BWT CWG VAD 30 típusú kétoszlopos folyamatos üzemű kisipari vízlágyító berendezés lesz elhelyezve a kazánházban. A tervezett vízlágyító névleges átfolyási teljesítménye 2,0 m³/h. Tervezett állapotban a növények kizárólag  lágyított vízzel lesznek öntözve. 

Az üvegházban, az I-II. hajóban a növények öntözése térszín alatti csepegtető rendszer, segítségével lesz megoldva. További locsolási lehetőség az I.-II. hajóban a földszinten 4, a galérián 5 helyen elhelyezett tömlővéges kerticsap lesz.

Az üvegház III. hajóban az öntözési lehetőséget a földszinten és a galérián elhelyezett 2-2 db tömlővéges kerticsap fogja biztosítani.

A tervezett üvegházban 3 db új mesterséges tó lesz kialakítva, melyeket a tervezett kútvíz hálózatról lehet tölteni. Az tervezett tavak vízforgatása egy WILO KS 14 ES típusú merülőmotoros szivattyú segítségével lesz biztosítva.

A csepegtető rendszer, valamint a kerti csapok és a tó utántöltési lehetősége a vízlágyító után elválasztott rendszeren keresztül lesz kiépítve, külön-külön kizárási lehetőséggel

Az üvegházban a kútvíz hálózat KPE anyagú csövekből lesz kialakítva, amely falon kívül, illetve talajban lesz elhelyezve.

Az üvegházban kialakított 3 db új mesterséges tó töltési lehetősége kútvízzel lesz biztosítva.

Szennyvízhálózat

Jelenleg az épület szennyvíz elvezetése a füvészkert belső szennyvíz elvezetési rendszeréhez csatlakozik. A tervezett állapotban az épületen belüli meglévő szennyvíz vezetékek elbontásra kerülnek és helyettük új PVC anyagú csővezetékek lesznek elhelyezve.

A tervezett kazánvédő szelepek ürítési lehetősége és a tisztító akna közti vezeték szakaszt 95°C hőállóságú PP csövekkel kell kiépíteni.

A tervezett gázkazánok kondenzvizét egy BUDERUS NE 0.1 kondenzátum semlegesítő berendezésen keresztül a szennyvíz elvezető hálózatba kell bekötni!

A tervezett szennyvíz vezetékek a szociális épület előtt található meglévő tisztító aknára csatlakozik. A meglévő tisztító aknára új öntöttvas fedlap elhelyezése szükséges.
Csapadékvíz elvezetés

Jelenleg telken belül a csapadékvíz a szennyvíztől elválasztottan kerül összegyűjtésre. A tervezett állapotban épületen belül a meglévő csapadékvíz vezetékek elbontásra kerülnek és helyettük új PVC, illetve KGPVC csövek lesznek elhelyezve. A felújítás után az üvegház tetőfelületén összegyűjtött csapadékvíz elvezetése épületen belül történik. Minden tervezett csapadékvíz ejtővezeték aljára tisztítóidomot kell elhelyezni!

A tervezett tavak ürítő vezetéke is a tervezett csapadékvíz elvezető hálózatra csatlakozik.

 A tervezett csapadékvíz hálózat az épületből két ponton lép ki és a tervezett DN315-ös tisztító aknákon keresztül az épület keleti sarkánál található meglévő aknára fog csatlakozni.

A tervezett aknákra, valamint a meglévő csapadékvíz elvezető aknára öntöttvas fedlapot kell elhelyezni.

Tűzi víz ellátás:.

A felújítandó és átalakítandó épületrészben jelenleg nincs tűzivíz hálózat kiépítve és a későbbiekben sem szükséges annak kiépítése.

1.1.2 Hollandi ház és spirálház:

A tervezett Buderus Logamax Plus GB162/65 kW kondenzációs fali gázkazánok és a fűtési hálózat töltési lehetősége egy -MB 1248 ML típusú sótalanító berendezésen keresztül a fűtési osztó-gyűjtőnél lesz biztosítva.

A tervezett gázkazánok kondenzvizét egy BUDERUS NE 0.1 kondenzátum semlegesítő berendezésen keresztül a meglévő szennyvíz elvezető hálózatba be kell kötni!

1.1.3 Szociális épület

A tervezett Buderus Logamax Plus GB162/35 kW kondenzációs fali gázkazán, valamint a fűtési hálózat töltési lehetőségét az épület meglévő ivóvíz hálózatáról kell biztosítani. A tervezett Buderus Logalux HC110 melegvíztárolót a meglévő hideg- illetve melegvíz hálózatra kell csatlakoztatni. A tervezett vízvezetékek nagynyomáson térhálósított ötrétegű polietilén csövekből kerülnek kiépítésre. A tervezett hideg- és melegvíz vezetékeket Tubolit-S Plus hőszigeteléssel kell ellátni.

A tervezett gázkazán kondenzvizét a meglévő szennyvízelvezető hálózatba be kell kötni!

1.1.4 Növényteleltető, Műhely, Raktár épület

A tervezett Buderus Logamax Plus GB162/65 kW kondenzációs fali gázkazán, valamint a fűtési hálózat töltési lehetőségét az épület meglévő ivóvíz hálózatáról kell biztosítani.

A tervezett gázkazán kondenzvizét a meglévő szennyvízelvezető hálózatba be kell kötni!

1.1.5 Fitotron

A tervezett Buderus Logamax Plus GB162/35 kW kondenzációs fali gázkazán, valamint a fűtési hálózat töltési lehetőségét az épület meglévő ivóvíz hálózatáról kell biztosítani.

A tervezett gázkazán kondenzvizét a meglévő szennyvízelvezető hálózatba be kell kötni!

1.1.6 Egyéb
Földkiemelés, a munkaárok kialakítása:

Az MSZ 15105, Építőipari földmunka (DIN 4124 és DIN 4033 5. fejezet) előírásai az irányadók.

A kiemelt földet úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegződés szerint legyen visszatölthető. A föld depónia és az árok, munkagödör széle között legalább 50 cm legyen a távolság. A munkagödör és az árokfenék utolsó 10 – 20 cm-ét közvetlenül az ágyazat és a műtárgy, illetve csővezeték beépítése, fektetése előtt kell kiemelni. Fagyott, felázott talajra műtárgy, vezeték nem építhető. A munkagödör és az árokfenék kialakításának megkövetelt pontossága 5 cm. A munkagödör és árok aljának simának, gyökér- és kőmentesnek, valamint szemcsés anyagúnak kell lennie.
Munkaárok oldalhatárolása (dúcolás):
A munkaárkot az építési munkákra vonatkozó balesetelhárítási előírásoknak és az építőipari földmunkákra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.

A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét biztosítsa, a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható legyen  és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.

Ágyazat:

A vezetékek, műtárgyak alá 10 cm vastagságban, a vezetékek, műtárgyak fölé 30 cm vastagságig a munkaárok oldalfaláig terjedően max. 15 mm szemcseátmérőjű Trγ = 90% tömörségű bányahomokot, vagy homokos kavicsot lehet teríteni.

Fektetés:

Az ágyazaton a csatorna, vagy nyomóvezeték egyenletesen feküdjön fel. Felhívjuk a figyelmet a tokos kötések helyeinek megfelelő ágyazat előkészítésére! A kötések helyein megfelelő mélységű és alakú vápát kell kiképezni (ún. fejlyukat) a cső egyenletes felfekvése érdekében.

A csatorna fektetése az érintett közművek üzemeltetését – az engedélyben meghatározott mértéken felül – nem veszélyeztetheti. Az érintett közművek kezelőitől a kritikus szakaszok építése időtartamára helyszíni szakfelügyeletet kell kérni. 

Csővezeték fagyott, vagy felázott ágyazatra nem fektethető.

A gravitációs közterületi csatornahálózaton kialakított tisztítóaknáknak és tisztítónyílásoknak kétirányú tisztítást kell lehetővé tenniük (kivéve természetesen a végaknákat).

A monolit és az előregyártott tisztítóaknák csatlakozásánál vízzáró csatlakozást biztosító idomot kell használni. A felhasznált idomok illeszkedjenek az üzemeltetett csatornahálózat idomainak rendszerébe. 

A csövek összeillesztéséhez olyan készüléket kell használni, amelynél az erőkifejtés ellenőrizhető, ezáltal a gumirészek levágása vagy a csövek sérülése elkerülhető.

A csöveknek a kotrógép kanalával történő összehúzása - az ellenőrizhetetlen erőkifejtés és a lehetséges sérülés miatt - megengedhetetlen.

A csőkötések elkészítésénél a csövek között legalább 5 mm-es ütközési hézag hagyandó, amennyiben a csövek homlokfelületei között nagyobb távolság nem szükséges (pl.: a várható süllyedések, alápincézettség, alábányászásból származó elmozdulások miatt).

Az elkészült csatornarendszer ellenőrzése:

Az elkészült csatorna ellenőrzése az alábbiakból áll:

- vízzárósági vizsgálat,

- nyomáspróba,

- geodéziai bemérés,

Vízzárósági vizsgálat, nyomáspróba, tömörség-ellenőrzés:

Folyáspróba, vízzárósági próbák:

Az MSZ 10-311:86 szerinti vízzárósági próbát az elkészült közcsatornára és tartozékaira kell megtartani. Ez azt jelenti, hogy a törzscsatornán a végleges csatlakozások is kiépítésre kerültek-e, illetve a tisztítóaknákat vízzáró vakolattal és hágcsókkal ellátták-e. A vízzárósági próbát olyan szakaszolással kell végrehajtani, hogy az érintett szakaszokon lévő házi bekötőcsatornák is ellenőrizhetők legyenek. A vízzárósági próbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, de az Építési Naplóban is rögzíteni kell, hogy pontosan mely aknaközökben végeztek vízzárósági próbát és milyen eredménnyel.

Belső nyomással végzett vizsgálatokhoz a csatornát szivárgásmentesen le kell zárni, majd vízzel kell feltölteni és 2 órán keresztül 0,2 Mpa nyomás alatt tartani. Ezt követően meg kell mérni a 15 perc alatt ténylegesen kiszivárgó vízmennyiséget, majd a szabvány előírásai szerinti számítás eredményével történő összehasonlítás után a minősítést meg kell tenni. 

Külső víznyomással végzett vizsgálatkor a vízzáróan lezárt szakaszon meg kell mérni azt a vízmennyiséget, amely 15 perc alatt jut be h magasságú talajvíz hatására a vizsgált csatornaszakaszba. Ezt a mért vízmennyiséget kell a számított vízmennyiséggel összevetni és a minősítést ennek megfelelően kell elvégezni.

A vízzárósági próba végeztével a helyszíni ellenőr jelenlétében kell a vizet leengedtetni!

A vízzárósági vizsgálat után a csöveket beágyazzák és megkezdődhet a földvisszatöltés. A visszatöltésre kerülő talaj minősége az eredeti, kiemelt talaj minőségénél kedvezőtlenebb tulajdonságú nem lehet. A földvisszatöltés csak sikeres vízzárósági vizsgálat, illetve nyomáspróba után végezhető el, a megrendelő hozzájárulásával a nyíltárkos geodéziai bemérés után.

A csőzóna és a burkolati zóna közötti térrészben a megkívánt tömörség Trγ = 85%. A közlekedési utak melletti földpadkák tömörsége 50 cm mélységig Trγ = 95% legyen. A csőzónában csak kézzel, vagy könnyű tömörítőeszközzel szabad tömöríteni. Ehhez könnyű gépi és közepes kézi tömörítőeszközök használhatók. Csőzónán kívül - csőtetőtől mért 30-50 cm-en túl - 20 cm-es rétegekben kell a tömörítést végrehajtani. Nehéz tömörítő eszköz csak a csőzóna feletti 1,0 m-en túl alkalmazható. A kialakult tömörséget vizsgálni kell, amelyet bizonylatokkal kell igazolni.

Betonágyazat és körülbetonozás esetében csak akkor kezdhető meg a rákötés, ha a beton már kielégítő szilárdságú.

Bekötőcsatornák csatlakozásainak körzetében a talajt gondosan kell tömöríteni, különösen a csatlakozó csonk alatti zónában. Utólagos betonbiztosítás ebben az esetben nem szükséges.

2.3 Gázellátás

Az ingatlan gázellátása jelenleg a Lövölde út felöli NA 110 KPE gerincvezetékről történik. A gázfogyasztás mérését, valamint a hálózat megfelelő gáznyomását a régi kazánház Lövölde út felöli homlokzatán, védőszekrényben elhelyezett MGMT G65-ös gázmérő (35100000007643), valamint KÖGÁZ 100/6/0.03 S gáznyomás-szabályozó biztosítja. Jelenleg gázfogyasztása csak a régi kazánházban elhelyezett 2 db THERMOPRESS gázkazánnak van. A Füvészkert fűtési rendszerének korszerűsítse után az ingatlanon elhelyezkedő valamennyi épület esetén egyedi fűtés kerül kialakításra új Buderus Logamax Plus GB 162 típusú kondenzációs fali gázkazánokkal. Az ingatlanon belüli elosztó vezeték a gázmérő állomás után talajban és az épületek külső homlokzatán lesz vezetve a gázfogyasztó készülékekhez. A talajban elhelyezett gázcső típusa PE 80/G SDR11. Az épületekbe a talajból kilépve acél/PE átmenti idomokon keresztül, varratmentes acélcsövekkel csatlakozunk. Az átmeneti idomok után egy-egy elzáró szerelvénnyel biztosítjuk az épületek kiszakaszolhatóságát. Az épületen belül a fogyasztói vezetéket szabadon szerelve csőbilinccsel kell felerősíteni. A bilincsezés szabványban előírt megfogási távolságait be kell tartani. A kazánok kiszakaszolása szintén egy-egy darab elzáró szerelvénnyel lesz kivitelezhető.

Meglévő készülékek gázfogyasztása:
	Régi kazánház
	Hőterhelés
	Gázfogyasztás
	Db.
	Összes
gázfogyasztás

	THERMOPRESS 400/811 F
	465 kW
	48,52 m3/h
	2
	97,04 m3/h

	Összes gázfogyasztás
	
	97,04 m3/h


Tervezett készülékek gázfogyasztása:

	Hőközpont (Új kazánház)
	Hőterhelés
	Gázfogyasztás
	Db.
	Összes
gázfogyasztás

	Buderus Logamax Plus GB162/100 kondenzációs fali gázkazán
	96,5 kW
	10,07 m3/h
	3
	30,21 m3/h

	Összes gázfogyasztás
	 
	30,21 m3/h


	Hollandi ház+Spirálház
	Hőterhelés
	Gázfogyasztás
	Db.
	Összes
gázfogyasztás

	Buderus Logamax Plus GB162/65 kondenzációs fali gázkazán
	62 kW
	6,47 m3/h
	2
	12,94 m3/h

	Összes gázfogyasztás
	 
	12,94 m3/h


	Szociális épület
	Hőterhelés
	Gázfogyasztás
	Db.
	Összes
gázfogyasztás

	Buderus Logamax Plus GB162/35 kondenzációs fali gázkazán
	33,5 kW
	3,50 m3/h
	1
	3,50 m3/h

	Összes gázfogyasztás
	 
	3,50 m3/h


	Növényteleltető
	Hőterhelés
	Gázfogyasztás
	Db.
	Összes
gázfogyasztás

	Buderus Logamax Plus GB162/65 kondenzációs fali gázkazán
	62 kW
	6,47 m3/h
	1
	6,47 m3/h

	Összes gázfogyasztás
	 
	6,47 m3/h


	Fitotron és gondnoki lakás 
	Hőterhelés
	Gázfogyasztás
	Db.
	Összes
gázfogyasztás

	Buderus Logamax Plus GB162/35 kondenzációs fali gázkazán
	33,5 kW
	3,50 m3/h
	1
	3,50 m3/h

	Összes gázfogyasztás
	 
	3,50 m3/h


Ingatlan összes gázfogyasztása: 30,21 + 12,94 + 3,50 + 6,47 + 3,50 = 56,62 m3/h
Égéstermék elvezetés:
A kazánok égéstermék elvezetése Buderus gyári égéstermék-elvezető és égési levegő bevezető rendszerrel fog megvalósulni. A kéménycsövek anyaga PPs/PPs. A többkazános rendszereknél kaszkád Buderus kaszkád kéményrendszert alkalmazunk.
A GDF-SUEZ átvételhez végleges kéményseprő-ipari szakvélemény szükséges!
A gázvezetékek anyaga:
A föld alatti csővezeték hálózat anyaga PE 80/G SDR11 MSZ EN 1555-2:2003 csőből. 

A föld feletti csővezeték hálózat anyaga varratmentes acélcső  MSZ EN 10208-2 vagy MSZ EN 10255  csővezetékből készülhet , szabadon szerelve. A hegesztési varratoknál az MSZ 4310 szerint legalább 3 rad. hibafokozatnak meg kell felelni. Födémáttöréseknél és az 50 cm-t meghaladó faláttöréseknél acél csőhüvely alkalmazandó.  A készülék leválasztó szerelvénye menetes gömbcsap.

Kovácsolt szűkítőket kell alkalmazni, 2” felett karimás szerelvényeket kell alkalmazni, 1” alatt helyszínen hajlított íveket, felette patentíveket kell alkalmazni. 
A kiépített vezetéken oldható kötés csak a szerelvényeknél lehet. A menetes kötéseknél felhasznált tömítőanyag az MSZ EN 751 szabványnak feleljen meg. A falsíkon szerelt csövek rögzítése szabványos csőbilincsekkel történik 1,5 méterenként.  A szabadon szerelt gázvezeték elektromos vezetéktől min 25 cm-re lehet.  Keresztezés esetén a gázvezetéket 25 cm-en belül szigetelni kell.

Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés kivitelezését az engedélyes által felülvizsgált és műszaki, biztonsági szempontból kivitelezésre  alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján szabad elkezdeni. 

A gázvezetéket az MSZ 11413/3 előírásai szerint szilárdsági és gáztömörségi próbának kell alávetni. A vizsgálatot a vezetékek és szerelvények beépítése után, de azok eltakarása (festés, földtakarás) előtt kell elvégezni. A csővezetéket a sikeres nyomáspróba, és a GDF-SUEZ átvétele után le kell mázolni. A csatlakozó – és és a fogyasztói vezeték anyagának és szerelésének megfelelőségét üzemszerű állapotban szilárdsági és- és tömörségi nyomáspróbával ellenőrizni kell.

A nyomáspróba megkezdésének feltétele legalább:
- a csatlakozó vezeték  és a fogyasztói vezeték üzemeltetésre kész állapota, 

- az összes kötés legyen hozzáférhető és festéstől, takarástól mentes

- valamennyi beépített tartozék és kötés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak minősített tervben előírt feltételeknek,

- a nyomáspróba  időpontjában a GDF-SUEZ Földgázelosztó technológiai utasításában foglaltaknak megfelelő dokumentáció átadása az engedélyes részére, engedélyes tervtől történt eltérés esetén az eltérés jogosságának , műszaki biztonsági szempontból megfelelősségének, és a kivitelezett állapothoz történt hozzájárulások dokumentált igazolása.

A szilárdsági és tömörségi nyomáspróba levegővel, vagy semleges gázzal végezhető el. A szilárdsági vizsgálat előzze meg a tömörségi vizsgálatot. A nyomáspróba során kerülni kell minden hirtelen nyomásnövekedést a vizsgált létesítményben.

A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a:
· a nyomáspróba helyét és időpontját,

· a létesítmény megnevezését és a főbb adatait, a D terv azonosítóját,

· a nyomáspróbán résztvevő személyek nevét,

· a műszerezettségre vonatkozó adatokat,

· a nyomáspróba kezdetén és a végén mért adatokat, amelyek a nyomáspróba minősítéséhez szükségesek és indokoltak, 

· a nyomáspróba minősítését.
Szilárdsági nyomáspróba:
Értéke nem haladhatja meg a tervezési nyomást. Szükséges és indokolt esetben a csatlakozó vezeték és/ vagy fogyasztói berendezés  egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a  megválasztott vizsgáló nyomást , a vizsgálat időpontjára ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A szilárdsági nyomáspróba értéke a legnagyobb üzemi nyomástól (MOP) függ a lenti táblázatban foglaltak szerint. A nyomáspróba ideje az állandósult állapot elérést követően 15 perc.

0,03 bar- os vezeték szakasznál: - szilárdsági vizsgálat

                                                       próbanyomás: p  =     1 bar

                                                       időtartam      : t   =   15 min

                                                    - tömörségi vizsgálat

                                                       próbanyomás: p  =     150 mbar

                                                       időtartam      : t   =     10 min
Hegesztésnél alkalmazandó követelmények
(A GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a) pontja és 5.2.2. szerint a csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések kivitelezési követelményei)

a) Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése

Szerelés hegesztett kötéssel

Hegesztési eljárás (technológia)

· 4,5 [mm] falvastagságnál nem nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomokat - tompa illesztéses - lánghegesztési eljárással is szabad hegeszteni.

· a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomok bevont elektródás - az üzemi hőmérsékletnek megfelelő hideg ütőmunkára bizonylatolt elektródával  - kézi ívhegesztéssel kell hegeszteni.

· Mindazon acél vezetékeknél, ahol minősített hegesztő végezhet csak hegesztést, azt a vonatkozó szabvány
 szerinti eljárásvizsgálattal igazolt hegesztési utasításnak (WPS) megfelelően kell végezni.

Technikai feltételek 

· Hegesztett kötések készítésére olyan eszközök használhatók, amelyek megfelelnek az acélhegesztő eszközök időszakos felülvizsgálatát elrendelő rendelet
 előírásainak.

· A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készülékek, szerszámok, segédeszközök, védőeszközök (továbbiakban berendezések) feleljenek meg a vonatkozó jogszabályban1 előírt követelményeknek.

Személyi feltételek

Ezen előírás hatálya alá tartozó, DN 25-nél nagyobb méretű nagyközép nyomású, DN 50-nél nagyobb méretű közép- és a DN 100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezeték hegesztésére csak a minősített ív-, és/vagy lánghegesztő jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelezőjének rendelkeznie kell a vonatkozó szabvány szerint
 követelményeket kielégítő hegesztési koordinációs személyzettel (hegesztési felelőssel, hegesztő műszaki szakemberrel) és a szabvány
 előírásai szerint minősített hegesztőkkel.  

Minden más esetben a rendelet
szerint nyilvántartott gázszerelő is jogosult a csatlakozó- és fogyasztói vezeték kivitelezésére. 

5.2.2. Az acél hegesztett kötések vizsgálata és dokumentálása

A hegesztett kötések ellenőrzését a vonatkozó szabvány
 előírásai szerint kell elvégezni és dokumentálni.

A hegesztési naplót DN 25-nél nagyobb méretű nagyközép-nyomású, DN 50-nél nagyobb méretű közép- és a DN 100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó- és fogyasztói vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni. 

A hegesztési naplónak az alábbiakat kell tartalmazni:

· a hegesztő neve, jele,

· a vizsgabizonyítvány száma, kelte és érvényessége,

· a varrat sorszáma, neme,

· a varrat minősítése (radiográfiai vizsgálatok szükségességét és számát a vonatkozó szabvány
 szerint kell megállapítani),

· a varraton végzett javítások,

· a javítások eredménye,

· varrattérkép.

Az acélcsövek hegesztési varratait a következő (5.-1. sz.) táblázat szerint kell vizsgálni. 
5.-1. sz. táblázat

	MOP ≤ 100 [mbar]

Csatlakozó és fogyasztói vezetékek
	DN ≤ 100
	Szemrevételezéssel

	
	DN > 100
	Minden körvarratot (sarok és tompa varrat) szemrevételezéssel vizsgálni kell. A tervező kijelölhet varratokat roncsolás mentes vizsgálatra

	100 [mbar] < MOP ≤ 4 [bar]

Csatlakozó és fogyasztói vezetékek, nyomásszabályozó állomások vezetékei
	DN ≤ 50


	Szemrevételezéssel

	
	DN > 50

 
	Minden körvarratot (sarok és tompa varrat) szemrevételezéssel vizsgálni kell. Földi vagy rejtett (takart) vezeték és nyomásszabályozó állomás vezetékei tompa varratainak 10%-át a szabadon szerelt vezetékek tompa varratainak 2%-át radiológiailag vizsgálni kell. 

	4 [bar] < MOP ≤ 16 [bar]

Csatlakozó és fogyasztói vezetékek, nyomásszabályozó állomások vezetékei
	DN ≤ 25


	Szemrevételezéssel

	
	DN > 25


	Radiográfiai vizsgálatnak kell alávetni:

a) Tompa illesztésű körvarratok 10 %-át,

b) Hosszanti varratok és nyomáspróbával nem ellenőrzött varratok 100 %-át,

c) Különleges helyzetű csőszakaszok (hidak, nyomvonalas műtárgyak keresztezési szakaszai, hajózható vízi utak keresztezése) tompa varratainak 100 %-át.


Üzembe helyezés
A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezés első, vagy ismételt üzembe helyezését – az engedélyes által műszaki–biztonsági szempontból felülvizsgált, és kivitelezésre alkalmasnak nyilvánított - tervdokumentáció alapján megvalósított - és az üzembe helyezést gátló hiánypótlás nélküli - műszaki átadás-átvételi eljárást követően szabad elvégezni. A gázfogyasztó berendezés üzembe helyezését és beüzemelését kizárólag a gyártó nevében eljáró, feljogosított személyek végezhetik el, amennyiben a gyártó ezt előírta. 
Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek használatba vételét a területileg illetékes Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság a rendeletnek101megfelelően - helyszíni műszaki-biztonsági ellenőrzést követően -, határozatban engedélyezi kivéve, ha az üzembe helyezést a gázfogyasztó készülék gyártója vagy megbízottja végezte. A nem ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek és ezek csatlakozó- és fogyasztói vezetékei az üzemeltető által kívánt időpontban használatba vehetők. 

Csatlakozó- és fogyasztói vezeték gáz alá helyezése földgáz esetén 
A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték gáz alá helyezésére a műszaki-biztonsági szempontból sikeres ellenőrzést követően kerülhet sor. Ezt a műveletet csak az elosztói engedélyes, vagy megbízottja végezheti el. A csatlakozó vezetékek és a fogyasztói vezetékek gáz alá helyezése során gondoskodni kell a bennük lévő nyomáspróba közeg (levegő, vagy inert gáz, vagy víz) eltávolításáról. A gáz alá helyezést az engedélyes ezen műveletekre vonatkozó technológiai utasítása szerint kell elvégezni. A gáz alá helyező köteles meggyőződni a szabad csővégek biztonságos (csak szerszámmal bontható) gáztömör lezárásáról. 

Az üzemen kívül helyezett létesítmény újbóli gáz alá helyezésére a tömörségi, hat hónapon túli üzemszünet esetén a szilárdsági és tömörségi vizsgálat eredményes elvégzését követően kerülhet sor. 

Gázszerelők bejelentési kötelezettsége:
A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés létesítésére, biztonsági előírást érintő leszerelésre a külön jogszabályban (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közhitelű hatósági nyilvántartásában ) meghatározott, nyilvántartott gázszerelő jogosult. A jogosultságot az elosztói engedélyesnél a létesítés előtt igazolni kell. 

A vezeték szerelése csak a helyi Gázművek által kibocsátott részleges technológiai utasítás szerint történhet.  Az elkészült gázszerelést annak a kivitelezőnek, vagy a kivitelező jogosultsággal rendelkező képviselőjének kell átadni, aki a gázszerelői igazolvánnyal rendelkezik.

Amennyiben a gázszerelést kivitelező társaság végezte úgy a bejelentésnek tartalmaznia kell, illetve mellékelni kell a gázszerelő/ hegesztő jogosultságát igazoló dokumentumokat. 

A szerelési nyilatkozatot a szerelésre jogosult írhatja alá.

Nyomáspróba:
A nyomáspróbát a társaság műszaki átvevőjének jelenlétében lehet végrehajtani. A nyomáspróbát az érvényben lévő előírások szerint kell elvégezni és kiértékelni.

Korrózióvédelem, érintésvédelem:
A gázvezetéket két réteg alapozóval és két fedő réteggel kell lefesteni.

A vezetékek érintésvédelmének megoldása: Nullázás T2 rendszer EPH hálózatba bekötve.

Egyéb:
A tervjóváhagyó által felülvizsgált és jóváhagyott tervhez képest csak akkor lehet eltérni, ha az eltérés műszaki biztonsági feltételeket nem sért, és ezt a tényt a tervező aláírásával igazolja. Az eltérést a kivitelezőnek a tervdokumentáción jelölnie kell, továbbá a műszaki átvevő beleegyezését annak aláírásával igazolnia kell.

A csatlakozó-, és a fogyasztói vezeték, valamint a gázfogyasztó készülékek létesítését és szerélését csak gázszakmai egyesület által elfogadott, és általa nyilvántartott gázszerelő végezheti az illetékes gázszolgáltató által jóváhagyott tervek alapján.

A kivitelezés során a gázszolgáltató műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizheti a munkát. A kivitelezés befejezése után, az üzembe helyezés előtt ellenőrizni köteles. A vezetéket sem eltakarni, sem elfedni, sem lefesteni nem szabad, amíg az ellenőrzés meg nem történik.

A kivitelezés elkészülte kor a gázszolgáltatónak és a szerelőnek szerelési nyilatkozatot kell adnia az üzembe helyezhetőségről és az előírt biztonságos üzemelés feltételeinek meglétéről.

Az üzembe helyezéskor a fogyasztót ki kell oktatni a berendezések szakszerű kezelésére, a szükséges karbantartási munkákra, gázömlés esetén szükséges teendőkre.

A GDF-SUEZ átvételhez EPH jegyzőkönyv szükséges!
2.4 Fűtés, Hőenrgia ellátás

A tervezett felújítás során a meglévő üvegház az épületgépészeti rendszerével együtt elbontásra kerül. Jelenleg a bontandó üvegház, és a többi meglévő épület fűtése a régi központi kazánházból biztosított. A felújítás során a központi kazánházban található olaj, illetve gáz tüzelésű kazánok elbontásra kerülnek, a hozzá tartozó olajtárolókkal, valamint az összes gépészeti berendezéssel együtt. Az épületeket összekötő térszín felett, illetve térszín alatt elhelyezett fűtési távvezetékek is bontásra kerülnek, mert nagyon rossz műszaki állapotban vannak, a hőszigetelésük nem megfelelő. A tartalékfűtések olajkazánnal központilag megoldottak. Az olajkazán fenntartása és műszaki állapota indokolja más típusú tartalék fűtés telepítését.

A fűtés az elbontott központi gázkazánok helyett kondenzációs gázkazánok segítségével fog megvalósulni.

A tervezett üvegház fűtési hőszükséglete 110 kW. 

A meglévő üvegház fűtési hőszükséglete 159 kW. 

A tervezett és a meglévő üvegház fűtési hőszükséglete 3 db Buderus Logamax Plus GB 162 - 100 típusú 100 kW-os kondenzációs fali gázkazánnal lesz biztosítva. A gázkazánokat az emeleti magtárolóba helyezzük el. A gázkazános rendszer működtetésekor a szilárdtüzelésű rendszert ki kell zárni. Ennek biztosítására a két rendszer csatlakozási pontjára elzárókat helyeztünk el. A fűtési rendszer szabályozásához Buderus gyári szabályzó készülékeket helyeztünk el. Minden helyiségben elhelyezünk 1-1 db Buderus BFU távvezérlőt mellyel megoldható a helyiségenkénti fűtés szabályozás. 

Az épület tartalékfűtését 2 db Totya-Titán-6-os 98 kW-os szilárdtüzelésű kazán fogja biztosítani. A Totya kazánok primer oldalát hőcserélővel választjuk el a szekunder oldaltól, így a primer oldal nyitott rendszerként tud üzemelni. A nyitott tágulási tartályt az emeleti magtárolóba helyeztük el. A szilárdtüzelésű kazánok működtetésekor a gázkazános rendszert ki kell zárni. Ennek biztosítására a két rendszer csatlakozási pontjára elzárókat helyeztünk el.

Az épületben radiátoros fűtés lesz 75/55°C hőfokeséssel, kétcsöves, szivattyús melegvíz-fűtéses. Öntöttvas tagos radiátorokat és csőfűtőtesteket helyezünk el a galéria alá az I.-II. hajóban, az egyéb helyiségekbe pedig Buderus lapradiátorokat. A csővezetékek anyaga UNICOR UNIPIPE öt rétegű polietilén cső, a csővezetékeket padlóban, vagy a talajban kell vezetni, minden csővezetéket hőszigeteléssel kell ellátni. Minden radiátor előremenő vezetéke termoszeleppel és termofejjel ellátott, a visszatérőben torlószelep van beépítve. Az öntöttvas radiátorok Koral3 típusúak.

A tervezett fűtési rendszerrel megoldott: 





- Az I-II-III-as hajó fűtése.





- A kiszolgáló helyiségek fűtése.





- A légkezelő kaloriferének a fűtése.





- A Szellőztető rendszer útófűtőjének a fűtése.





- A talajfűtés, és a tófűtés.





- Az előnevelő asztalok fűtése.





- A már megépített üvegházrész fűtése. (csatlakozási pontig)





- Az épület tartalékfűtése.

A szociális épület tetején elhelyezett légkezelő berendezés fűtő kaloriferének a fűtése is a hőközpontból történik. Ezen fűtési kört védeni kell a fagyveszélytől, mert a megtáplálás nagyrészt külső térben valósul meg. Ezért ezt a fűtési kört hőcserélővel leválasztjuk az épület fűtési rendszerétől. Az így létrejött szekunder oldalt 30 %-os glykol oldattal szükséges feltölteni.

A tó-, és talajfűtésre padlófűtési rendszert terveztünk, külön-külön padlófűtési osztó-gyűjtővel. A rendszerek szabályozásához elhelyeztünk egy-egy Honeywell FT 69-es termosztátot, mellyel beállítható a szükséges hőfok. A termosztátokhoz 6m-es kapilláris cső tartozik, melyeket védőcsővel szükséges  ellátni.

A fűtőtesteknek a szerelvények felé kell lejteniük, hogy légteleníthetőek legyenek.

Hollandi ház és Spirálház:

Jelenleg a Hollandi házban van kialakítva a két épületet ellátó hőközpont, melyet a Meglévő Növényteleltető épületben lévő kazánok látnak el. 

A meglévő Hollandi ház fűtési hőszükséglete 64 kW. 

A meglévő Spirálház fűtési hőszükséglete 71 kW. 

A Hollandi ház és a Spirálház fűtési hőszükséglete 2 db Buderus Logamax Plus GB 162 - 65 típusú 65kW- os kondenzációs fali gázkazánnal lesz biztosítva. Az új kazánok a Hollandi házban lévő hőközpontban lesznek elhelyezve. Az épületekben a hőleadók nem változnak.

Az épület tartalékfűtését 1 db Totya-Titán-6-os 98 kW-os szilárdtüzelésű kazán fogja biztosítani, mely a garázs épületbe kerül elhelyezésre. A Totya kazánok primer oldalát hőcserélővel választjuk el a szekunder oldaltól, így a primer oldal nyitott rendszerként tud üzemelni, valamint a fagyveszély miatt fel kell tölteni 30 %-os glykol oldattal. A nyitott tágulási tartályt a garázsba helyeztük el. A szilárdtüzelésű kazánok működtetésekor  a gázkazános rendszert ki kell zárni. Ennek biztosítására a két rendszer csatlakozási pontjára elzárókat helyeztünk el.

A hollandi házba és a spirálházba elhelyezünk 1-1 db Buderus BFU távvezérlőt mellyel megoldható a helyiségenkénti fűtés szabályozás.

Szociális épület: 

Az épület fűtését a Meglévő Növényteleltető épületben lévő kazánok biztosítják jelenleg távvezetéken keresztül. 

A meglévő Szociális épület fűtési hőszükséglete 28 kW.

A Szociális épület fűtési hőszükséglete 1 db Buderus Logamax Plus GB 162-35 típusú 35 kW-os kondenzációs fali gázkazánnal lesz biztosítva.

A fűtési rendszer szabályozásához Buderus gyári szabályzó készülékeket helyeztünk el. Egy helyiségbe elhelyezünk 1 db Buderus BFU távvezérlőt mellyel megoldható az épület belső hőmérséklet alapján történő szabályozása.

Növényteleltető, Műhely, Raktár épület:

Az épület fűtését a Meglévő Növényteleltető épületben lévő kazánok biztosítják, jelenleg távvezetéken keresztül. 

A meglévő Műhely, Raktár épület fűtési hőszükséglete 32 kW.

A meglévő Növényteleltető fűtési hőszükséglete 38 kW

A két épület fűtési hőszükségletét  egy  kazánról kívánjuk biztosítani. 

A Növényteleltető épületbe elhelyezünk 1 db Buderus Logamax Plus GB 162-65 típusú 65 kW-os kondenzációs falikazánt.

A két épület közötti meglévő fűtési csatornába lesz vezetve a Műhely épület fűtési vezetéke, hőszigetelve.

A fűtési rendszer szabályozásához Buderus gyári szabályzó készülékeket helyeztünk el. Egy-egy helyiségbe épületenként elhelyezünk 1-1 db Buderus BFU távvezérlőt mellyel megoldható így az épületek belső hőmérséklet alapján történő szabályozása.

Fitotron épület:

Az épület fűtését a Meglévő Növényteleltető épületben lévő kazánok biztosítják jelenleg távvezetéken keresztül. 

A meglévő Fitotron épület fűtési hőszükséglete 27 kW.

A Fitotron épület fűtési hőszükséglete 1 db Buderus Logamax Plus GB 162-35 típusú 35 kW-os kondenzációs fali gázkazánnal lesz biztosítva.

A fűtési rendszer szabályozásához Buderus gyári szabályzó készülékeket helyeztünk el. Egy helyiségbe elhelyezünk 1 db Buderus BFU távvezérlőt mellyel megoldható az épület belső hőmérséklet alapján történő szabályozása.

2.5 Mesterséges szellőzés

Az Üvegház párátlanítása, ködtelenítése a szomszédos Szociális épület tetején elhelyezett, kültéri, frekvenciaváltós VTS VS-40-R-PH típusú légkezelőgép segítségével fog történni. A légkezelő keresztáramú hővisszanyerőt és utófűtőt is tartalmaz a megfelelő légállapot előállításához. A befújt légmennyiség 4450 m3/h. Az elszívott légmennyiség pedig 3700 m3/h. Ezzel a légmennyiséggel a három hajóban 1,3-szoros légcserét tudunk biztosítani. Megrendelői kérésre a szellőzőgépnek csak a téli időszakban kell üzemelnie, amikor a külső hőmérséklet nem teszi lehetővé az ablaknyitásos szellőzést.

Ahhoz, hogy a trópusi házban biztosítani tudjuk a kívánt 22˚C-t további VTS NVS típusú vizes fűtőegység került beépítésre a légcsatorna rendszerre.

A légkezelő indítása és leállítása belső levegőhőmérséklet alapján fog történni.
A légkezelőhöz tartozó automatika tartalmazza a kapcsolószekrényt, a vezérlőegységet, HMI Bázis UPC kezelőt (opcionális), HMI Profi UPC kezelőt (opcionális), Hőmérsékletérzékelőket, Nyomáskülönbség-érzékelőket, Zsalumozgató motorokat (IP54), Háromjáratú szelepeket és azok mozgató motorokat (IP54), valamint a biztonsági termosztátokat
.
2.6 Munkavédelem

A kivitelezés során 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet, az építési munkahelyek munkavédelmi követelményeiről előírásait be kell tartani.

A kivitelezési munka csak a gázszolgáltató által felülvizsgált és jóváhagyott tervek alapján kezdhetők meg. A munka megkezdését a gázszolgáltatónak be kell jelenteni.

A kivitelezőnek írásos nyilatkozatot kell arra vonatkozóan tenni, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály [4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről] szerinti munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel rendelkezik, ennek hiányában az 1993. évi XCIII. törvény (a munkavédelemről) 19. § (2) bekezdése szerint nevesítenie kell a megbízott, vagy alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort.

· Gázszerelési munkát csak olyan szakember végezhet, aki az alábbi feltételeknek eleget tesz:

· A munka elvégzésére az előzetes és időszakos orvosi vizsgálat során alkalmasnak bizonyult.

· Előírt, tűzvédelmi és munkavédelmi szakvizsgával rendelkezik (32/1997.(V.9.) BM rendelet ( a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről), valamint a MVSZ 4.4. pontja.

· Az időszakos munkavédelmi oktatáson részt vett. ( Munkavédelmi Szabályzat)

· A nyomáspróbát végző dolgozónak a belső szerelési munkákra előírt védőruhát kell viselnie.

· A szerelő rendelkezzék a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerinti nyilvántartásba vételi okirattal, ha vállalkozóként gyakorolja a szakmát. (Szakképesítése csőhálózat- és berendezés szerelő szakmaszám OKJ 302; 304).

· A munkavégzés során előforduló kockázatok ellen védelmet nyújtó (MVSZ-ben meghatározott) védőeszközöket kell a munkavállaló számára biztosítani, aki azok használatáról érvényesen nem mondhat le.

· Gázveszélyes munkát legalább két főnek kell végezni veszélyes munkavégzési engedélyben („Engedély gázalatti munkavégzéshez”) meghatározott feltételek szerint.

A nyomáspróbához használt kompresszort csak a gép kezelési és karbantartási utasításában előírt képesítéssel rendelkező dolgozó, az utasításban foglaltak szerint üzemeltetheti.

A nyomás alatti berendezés csővezetékeit, szerelvényeit megbontani nem szabad. A bontási műveletet csak akkor szabad elkezdeni, ha előzőleg a túlnyomást megszüntették, és biztosították a munkavégzés időtartamára a nyomás- illetve a veszélymentes állapotot.

2.7 Tűzvédelem

A kivitelezési munkálatok során a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait be kell tartani.

Nyílt lánggal járó munkát megfelelő képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan berendezéssel, illetve munkaeszközzel végezhet. A munkahelyen üzemképes tűzoltó berendezést kell tartani. (Pl. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék.)

Tömörséget nyílt lánggal vizsgálni szigorúan tilos és életveszélyes!

A gázfogyasztó készülék helyiségénél- a helyiségből és a helyiségen kívülről jó megközelíthető helyen- szabványos ABC, vagy BC jelű porral oltó tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

2.8 Környezetvédelem

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden tevékenységet a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A tevékenységet végző minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait.
2.9 Karbantartás

A 2008. évi XL. sz. törvény a földgázellátásról 89.§ (6) bekezdése értelmében a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a felelőssége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről és azok legalább 5 évenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Az elosztói engedélyes jogosult azokat a műszaki biztonsági feltételeket meghatározni, amelyeket ellenőrzéskor vizsgálni kell.

Budapest, 2013. január
…..………………………….

Dr. Schultz Andrea

okl. épületgépészmérnök

EG-G-Tell-13-8551

III. ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐI NYILATKOZAT

6726 Szeged, Lövölde u. 42. 

SZTE-Füvészkert Üvegház és a fűtésrendszer felújításának kiviteli terve

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, úgy mint:

Központi fűtés:

MSZ-04140/2-1991

Hő technikai számítás

MSZ-04-140/2

Hő veszteségszámítás

MSZ-04-140/3

Hűtési hő terhelésszámítás

MSZ 1752/1996

Kazán és nyomástartó edény gépkönyve

MSZ 13834-2/1985

Csőköteges acél hőcserélők. Műszaki követelmények

MSZ EN 442-1/1998

Radiátorok és konvektorok. 1. rész: Műszaki előírások és 





követelmények 

MSZ EN 1434-1/2000
Hőmennyiségmérők. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 1434-6/2000
Hőmennyiségmérők. 6. rész: Beépítés, üzembe helyezés, ellenőrzés és karbantartás

Gázellátás

· 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról

· 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

· A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

(2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. (GMBSZ)

· MSZ EN 12007-1,-2-3-4 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek.

· MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények.

· 104/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

· 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

· 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról
· MSZ EN 13384-1,2 Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezés 1. és 2. rész

· MSZ 845:2010 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

· 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

· 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

· MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezeték és védő egyenpotenciálra hozó vezeték (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)

· MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
Vízellátás-csatornázás

MI-10-158-1/92

Víznormák

MI-04-132/87


Épületek vízellátása

MSZ-10158/1-92

A vízellátás fajlagos vízigényei

MSZ-09-85,0004-86

A használati meleg víz termelés csúcshőigénye

MSZ-04-804/1-1989

Épületgépészeti csővezetékek

MSZ-04-134-1991

Épületek csatornázása

Csővezetékek és szerelvényeik:

MSZ 09-96.0815/1985
Különleges ipari csővezetékek.

MSZ 261-1/1984

Csőtartó szerkezetek. Általános előírások 

MSZ 2874/1984

Ipari szerelvények általános műszaki előírásai 

MSZ EN 1074-1/2000
A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való alkalmasság 




követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 1. rész: 




Általános követelmények 
Szellőztető berendezések, rendszerek

MSZ EN 1505:2000
Épületek szellőztetése. Fémlemezes, téglalap keresztmetszetű légvezetékek és légvezetékszerelvények. Méretek
MSZ EN 12097:2006
Épületek szellőztetése. Légcsatornák. A légcsatorna részegységeinek követelményei a légcsatorna rendszer karbantarthatóságának könnyítésére
MSZ CR 1752:2000

Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai
A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.

A kiviteli tervdokumentáció készítése során munkavédelmi koordinátor megbízására nem volt szükség.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat betartottam.

Budapest, 2013. január




…..………………………….

Dr. Schultz Andrea

okl. épületgépészmérnök

EG-G-Tell-13-8551

2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.
+36-20-264-8561
VI. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

VII. TERVJEGYZÉK







� MSZ EN ISO 15614-1 Hegesztési utasítás és hegesztés technológia jóváhagyása fémekre. 3. rész. Technológiavizsgálatok acélok 	ívhegesztésére


�143/2004. (XII. 22.) GKM számú rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzat


� MSZ EN ISO 14731 Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség


� MSZ EN 287-1 Hegesztők minősítése. Ömlesztő hegesztés. Acélok.


� 28/2006. (V. 15.) GKM  rendelet A gázszerelők nyilvántartásáról


� MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények.


� MSZ EN 12007-1,-3 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek.


    MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélok hegesztése. Műszaki követelmények.


    MSZ EN 1594 Gázellátó rendszerek. 16 bar-nál nagyobb üzemi nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények





SZTE-Fuveszkert
1
PAGE  
SZTE-Fuveszkert
25

