A Szegedi Tudományegyetem KEOP-2009-4.4.0 pályázat keretében létesült Napelemes energiatermelő rendszerek 
Tervszerű megelőző karbantartásai, tisztításai, ellenőrzései:

Az MSZ 1585-1: 1987,- az MSZ 1585-1/1M: 1991 szabványokban meghatározott karbantartási munkák elvégzése, annak dokumentálása az alábbiakban meghatározottak szerint:
A létesült napelem rendszerek (mellékelt táblázat szerint) elektromos paramétereinek ellenőrzése, hibakódok és hibaüzenetek alapján történő beavatkozás (PL: DC oldali csatlakozók, kábel sérülések javítása-cseréje) és ezek dokumentálása:
         52 alkalom/ év
Napelem modulok tisztítása szennyeződések eltávolítása. A napelem átlátszó felületén felhalmozódott kosz, por, részleges árnyékolások (Pld. megtapadt falevelek, madár ürülékek) eltávolítása, előtte-utána állapot fényképes dokumentálása napelem rendszerenként (a ferde tetőszerkezeteken a kikötési pontok az alpintechnikához biztosítottak):

       2 alk./év
Villámcsapás másodlagos hatása által keletkezett túlfeszültség ellen a kiépített védelmi szervek üzemállapotának ellenőrzése, dokumentálása AC/DC oldalon:

       4 alk./év

A szigetelések vizuális ellenőrzése, dokumentálása. (Pld. a törött/repedt műanyag és üveg alatti elektromos elemek korróziója, mely adódhat a pára beszivárgásából a megrongálódott szigetelésen vagy a törött műanyagon - üvegen keresztül):
       2 alk./év
Inverterek belső tisztítása-portalanítása, ill. a mozgó alkatrészek (hűtőventillátorok) üzemképességének ellenőrzése és annak tisztítása, előtte-utána állapot fényképes dokumentálása berendezésenként: 





                   2 alk./év
Túláram védelmi berendezések,- szerelvények működőképességének, mechanikai állapotának ellenőrzése, szennyeződések eltávolítása, dokumentálása:

       2 alk./év
Minden szerkezeti kötőelem (PL: tartó konzolok, napelem rögzítők, kikötési pontok) kötőelemek szoros, korróziómentes állapotának ellenőrzése:
                               4 alk./év
Valamennyi kábel és elektromos csatlakozó tiszta és korróziómentes állapotának ellenőrzése, túlterhelésre utaló jelek feltárása, dokumentálása AC/DC oldalon:
       4 alk./év
Napelem tartószerkezetek sérülésmentes állapotának ellenőrzése (ütés, vetemedés, stb.):










       1 alk./év
Jelölések, feliratok, biztonsági és figyelmeztető táblák, számozások meglétének ellenőrzése:








           
       1 alk./év
A földelési összekötések hibátlan meglétének ellenőrzése:

                   1 alk./év
