{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["napelem éves karbantartás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"napelem éves karbantartás","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["A Szegedi Tudományegyetem KEOP-2009-4.4.0 pályázat keretében létesült Napelemes energiatermelő rendszerek \ntervszerű megelőző karbantartásai, ellenőrzései, adatgyűjtés:\n"]
[]
["s.sz.","Megnevezés",null,null,"egység ár:","összesen:"]
["1.","A létesült napelem rendszerek (mellékelt táblázat szerint) elektromos paramétereinek ellenőrzése, hibakódok és hibaüzenetek alapján történő beavatkozás (PL: DC oldali csatlakozók, kábel sérülések javítása-cseréje) és ezek dokumentálása",52,"alkalom / év",0,{"$f":"SUM(C4)*E4","v":0}]
["2.","Napelem modulok tisztítása szennyeződések eltávolítása. A napelem átlátszó felületén felhalmozódott kosz, por, részleges árnyékolások (Pld. megtapadt falevelek, madár ürülékek) eltávolítása, előtte-utána állapot fényképes dokumentálása napelem rendszerenként (a ferde tetőszerkezeteken a kikötési pontok az alpintechnikához biztosítottak)",2,"alkalom / év",0,{"$f":"SUM(C5)*E5","v":0}]
["3.","Villámcsapás másodlagos hatása által keletkezett túlfeszültség ellen a kiépített védelmi szervek üzemállapotának ellenőrzése, dokumentálása AC/DC oldalon:",4,"alkalom / év",0,0]
["4.","A szigetelések vizuális ellenőrzése, dokumentálása. (Pld. a törött/repedt műanyag és üveg alatti elektromos elemek korróziója, mely adódhat a pára beszivárgásából a megrongálódott szigetelésen vagy a törött műanyagon - üvegen keresztül):",2,"alkalom / év",0,0]
["5.","Inverterek belső házának tisztítása-portalanítása, ill. a mozgó alkatrészek (hűtőventillátorok) üzemképességének ellenőrzése és annak tisztítása, előtte-utána állapot fényképes dokumentálása berendezésenként: ",2,"alkalom / év",0,0]
["6.","Túláram védelmi berendezések,- szerelvények működőképességének, mechanikai állapotának ellenőrzése, szennyeződések eltávolítása, dokumentálása:",2,"alkalom / év",0,0]
["7.","Minden szerkezeti kötőelem (PL: tartó konzolok, napelem rögzítők, kikötési pontok) kötőelemek szoros, korróziómentes állapotának ellenőrzése:",4,"alkalom / év",0,0]
["8.","Valamennyi kábel és elektromos csatlakozó tiszta és korróziómentes állapotának ellenőrzése, túlterhelésre utaló jelek feltárása, dokumentálása AC/DC oldalon:",4,"alkalom / év",0,0]
["9.","Napelem tartószerkezetek sérülésmentes állapotának ellenőrzése (ütés, vetemedés, stb.):",1,"alkalom / év",0,0]
["10.","Jelölések, feliratok, biztonsági és figyelmeztető táblák, számozások meglétének ellenőrzése:",1,"alkalom / év",0,0]
["11.","A földelési összekötések hibátlan meglétének ellenőrzése:",1,"alkalom / év",0,0]
["12.","A webboxon keresztüli adatállomány letöltése, táblázatos formában történő öszzefoglalása(villamos energia termelési adatok épületenként,hibaüzenetek, stb.):",12,"alkalom / év",0,0]
[null,"Összesen (nettó):",null,null,null,0]
[null,"27 % ÁFA:",null,null,null,{"$f":"SUM(F16)*0.27","v":0}]
[null,"Összesen (bruttó):",null,null,null,{"$f":"SUM(F16:F17)","v":0}]