# SZTE RAJZ–MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK
PINCE PÁRAMENTESÍTÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.

ERŐSÁRAMÚ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTTETŐ:

Szegedi Tudományegyetem,

6720 Szeged, Dugonics tér 13. 		………………………              ………………………

TERVEZŐ:

Top-Kvalitás Kft.

2800 Tatabánya, Bakony u. 1.		………………………              ………………………

2013. január

# TARTALOMJEGYZÉK

SZTE RAJZ–MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK PINCE PÁRAMENTESÍTÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ	1

1	TARTALOMJEGYZÉK	2

2	TERVEZŐI  NYILATKOZAT	3

3	MUSZAKI LEIRÁS	4

3.1	Tervezési feladat.	4

3.2	Energia ellátás.	4

3.3	A tervezett villamos berendezés. (V-01, V-02 rajzok)	4

3.4	Vezetékhálózat.	5

3.5	Érintésvédelem.	5

3.6	Tűzvédelem.	5

3.7	Munka és balesetvédelem.	5

# TERVEZŐI  NYILATKOZAT

SZTE RAJZ–MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK
pince páramentesítés

erősáramú kiviteli tervéhez

6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.

Építtető:  		Szegedi Tudományegyetem,

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervező:		TOP-Kvalitás Kft,

1082 Budapest, Baross u. 74.

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervek az érvényben lévő és vonatkozó műszaki szabványok, és egyéb vonatkozó rendeletek és utasítások előírásainak megfelelnek, a tervezéshez szükséges jogosultsággal rendelkezem.

Budapest, 2013. március

.…………………………..

Iszak Lajos

okl. villamosmérnök

V-T 01-6374

1082 Budapest, Baross u. 74.

06-30-658-0235

# MUSZAKI LEIRÁS

## Tervezési feladat.

A pince szinten lévő helyiségek páramentesítésével és szellőztetésével kapcsolatos erősáramú villamos tervek elkészítése, az épületgépész tervező adatszolgáltatása alapján.

## Energia ellátás.

Az épület pincéjében meglévő (E-M jelű), 400/230 V 50 Hz kisfeszültségű, lemezszekrényes elosztó berendezés tápoldali sorozatkapcsaitól (az elosztói  leválasztó kapcsoló után) leágazás készül, a folyosón elhelyezésre kerülő új E-SZ elosztóhoz. A végzendő munkálatok valószínűleg nem igényelnek hálózatbővítést, mivel a felmerülő többletteljesítmény jelentéktelen. (mintegy 1,7 kW)

## A tervezett villamos berendezés. (V-01, V-02 rajzok)

Az új acéllemez házas, HEMSEL tipusú, modulos szekrénybe kerülő 400/230 V 50 Hz feszültségű E-SZ elosztót (V-02 rajz) a folyosón, 1,30 m magasságban falra kell szerelni. Az elosztó tápoldali Fi relével és leválasztó kapcsolóval rendelkezik. A leágazásokban kismegszakítós védelem kerül alkalmazásra. Minden készüléket sorozatkapcsokra kell kivezetni.

A pince helyiségeibe kerülő 6-6 db páramentesítő, ablakszellőző és páraérzékelő készüléket, a működés módját az épületgépész tervező választotta ki. Ezenkívül 1 db átemelő szivattyúhoz csatlakozás készül.

Az ablakszellőzők helyi leválasztó kapcsolót kapnak. A páramentesítők és az átemelő szivattyú részére dugaszoló aljzatos csatlakozást kell kiépíteni.

Az ablakszellőzők beépített húzós kapcsolóval – helyileg - állandóan üzemeltethetők. A páraérzékelőkről automatikusan is működtethetők az ablakszellőzők az alábbiak szerint:

Páratartalom érzékelő.

• külső gombbal állítható küszöb érték (40 és 90%-os relatív páratartalom)
• Automatikusan bekapcsolja a csatlakoztatott eszközt, ha
a százalékos nedvesség a levegőben meghaladja a beállított küszöbértéket.
• Ha a szint alá süllyed a megadott érték, a készülék automatikusan kikapcsol.
• üveg fedél védelmére belső ellenőrzés és a jobb esztétikai hatás
• Eltávolítható sorkapocs gyors kábelezés
• maximális névleges áram 4 A
• biztosítékkal ellátva
• 230V-50Hz
• Szigetelési osztály II földelést nem igényel

A működési módot a V-02 rajz szemlélteti.

## Vezetékhálózat.

Az alkalmazásra kerülő kiskábelek vörösréz erűek és műanyag szigeteléssel rendelkeznek. A kiskábeleket részben a meglévő kábeltálcákon, részben új OBO  kábeltálcákon kell rögzítve elhelyezni.

A fedett területen a kábelezés után az érintett szakaszokat helyre kell állítani.

A kábelezési munkákat a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell végezni.

## Érintésvédelem.

A kisfeszültségű hálózaton az érintésvédelmi módozat: nullázás. (TN-S rendszerben, meglévő EPH hálózattal).

A meglévő és az új elosztórész külön nulla (N) és földelő (PE) sorozatkapcsokat tartalmaz.

Az új elosztó tápoldalán, 30mA megszólalású FI fedővédelem kerül alkalmazásra.

A PE védővezetékhez bekötendő a villamos berendezés, üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodáskor feszültség alá kerülő fém része.

## Tűzvédelem.

A megelőző tűzvédelmet szolgálja a kivitelezésnél felhasználandó új, szabványos, MEEI bizonylattal rendelkező anyagok, készülékek, berendezések alkalmazása.

Az új elosztók tápoldali leválasztó kapcsolóval rendelkeznek, melyek a táplált szakasz tűzvédelmi kapcsolójának szerepét is betöltik.

## Munka és balesetvédelem.

A kivitelezés során az érintett és érvényes alapszabványok és a vonatkozó általános és eseti műszaki előírások szerint kell eljárni.

Az érintett szabványok:

| MSZ 2364-200:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Fogalommeghatározások |
| --- | --- |
| MSZ 2364-300:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Általános jellemzők elemzése |
| MSZ 2364-420:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése A villamos berendezés hőhatása elleni védelem |
| MSZ 2364-430:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Túláramvédelem |
| MSZ 2364-460:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Leválasztás és kapcsolás |
| MSZ 2364-537:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Leválasztókapcsolás és üzemi kapcsoláseszközei |
| MSZ 2364-540:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Földelőberendezések és védővezetők kiválasztása és szerelése |
| MSZ 4851-1:1988 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata |
| MSZ 4851-2:1990 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése |
| MSZ 4851-3:1989 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei |
| MSZ 4852:1977 | Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése |
| MSZ 13207- 2000.június | 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége |

Budapest, 2013. 03.

###### Iszak Lajos

okl. villamosmérnök vezetőtervező

(eng. sz.: V-T 01-6374)