# SZTE RAJZ–MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK
PINCE PÁRAMENTESÍTÉS KIVITELI TERVE

6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTTETŐ:

Szegedi Tudományegyetem,

6720 Szeged, Dugonics tér 13. 		………………………              ………………………

TERVEZŐ:

Top-Kvalitás Kft.

2800 Tatabánya, Bakony u. 1.		………………………              ………………………

2013. január

# TARTALOMJEGYZÉK

SZTE RAJZ–MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK PINCE PÁRAMENTESÍTÉS KIVITELI TERVE	1

1	TARTALOMJEGYZÉK	2

I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	3

1.1 A munka tartalma	3

1.2 A kivitelező jogosítványai elvárások	3

1.3 Kiviteli tervdokumentáció	3

1.4 Szabványok, előírások	4

II. ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSA	6

2.1 Általános ismertetés	6

2.2 Előzmények	6

2.3 Páramentesítés	6

2.4 Mesterséges szellőztetés	7

2.5 Munkavédelem	7

2.6 Tűzvédelem	8

2.7 Környezetvédelem	8

2.9 Karbantartás	8

III. ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐI NYILATKOZAT	10

IV. TERVJEGYZÉK	11

# I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

## 1.1 A munka tartalma

1.1 A munka tartalma

Az épület megnevezése:		SZTE Rajz–Művészettörténet Tanszék

Az épület helye:			6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.

Tervező:		TOP KVALITÁS Kft.

A munka tartalma: épületgépészeti műszaki leírás.

A közbeszerzési dokumentáció műszaki fejezete illetve műszaki tartalmának alapja, a Megbízó képviselőjével a helyszínen folytatott egyeztetések és konzultációk, ill. helyszíni bejárások.

## 1.2 A kivitelező jogosítványai elvárások

A kivitelezőnek rendelkeznie kell a szakterülethez kapcsolódó munkák elvégzéséhez szükséges jogosítványokkal.

A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az szigorúan összhangban legyen a vonatkozó szabványokkal, előírásokkal és a csatolt közműkezelői nyilatkozatokkal.

## 1.3 Kiviteli tervdokumentáció

Az épületgépészeti kiviteli dokumentáció tartalma:

Tartalomjegyzék

Épületgépészeti kiviteli műszaki leírás

Épületgépész árazatlan költségvetés kiírás

Közműegyeztetési jegyzőkönyv

Közműkezelői nyilatkozatok

Tervlapok rajzjegyzéknek megfelelően

A kiviteli munkák tartalma:

Kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie az általa beépítendő berendezések, szerelvények listáját és Megbízónak jóváhagyásra átadni.

A vállalkozásnak jelen dokumentációban foglaltakon kívül tartalmaznia kell az elvégzendő munkák befejezéséhez szükséges szerszámokat, műszereket, állványzatot stb., valamint azokat a munkákat és anyagokat is melyekre külön nem tért ki a kiviteli dokumentáció, de a munkák elvégzéséhez szükségesek.

A műszaki leírás az általános leírás a tervlapok és az árazatlan költségvetés együtt képezik a terv egészét, ezért ajánlatot tenni és anyagot rendelni csak ezen írásos és rajzi dokumentumok együttes figyelembevételével lehet!

A vállalkozónak azt is biztosítania kell, hogy a padló vagy fal mélyedései, hornyai és lyukai el legyenek készítve, illetve meg legyenek jelölve a szerkezeti munka megfelelő lépéseinél. A helyreállítási munkák is a gépészeti munkarészekhez tartoznak.

A szakági rendszereket olyan módon kell párhuzamosan telepíteni, hogy a telepített technológiák megvalósíthatósága egymást ne akadályozzák.

A munkák kivitelezése során, a helyszínen a vállalkozó rávezet a kiviteli tervekre és a szerződéses rajzokra minden olyan információt, amely a megépült állapotot rögzítő rajzok elkészítéséhez szükségesek. Az így megjelölt rajzoknak és más dokumentumoknak a megbízó rendelkezésére kell állniuk, ha ellenőrzési célból igényelné őket.

Az állapotterveket át kell adni a megbízónak a végső ellenőrzést megelőzően.

Az összes hulladékot, úgymint csődarabokat, dobozokat folyamatosan el kell távolítani a munkaterületről.

Hulladékot csak engedéllyel rendelkező lerakóhelyre lehet lerakni, a lerakott mennyiség pontos megjelölésével.

A munka befejezését követően a munkaterületet meg kell tisztítani. Ez a tisztítás többek között a következőket tartalmazza:

-A berendezéseken és a beépített anyagokon lévő összes szükségtelen címkét el kell távolítani!

-A berendezésekről és a beépített anyagokról az összes ráhelyezett építési figyelmeztetés eltávolítandó. Az üzemeltetésre vonatkozó feliratokat és figyelmeztetéseket nem szabad eltávolítani!

-A berendezések kívül-belül megtisztítandók!

## 1.4 Szabványok, előírások

A kiviteli munkák végzésekor be kell tartani az érvényben lévő MSZ és vonatkozó szereléstechnológiai előírásokat, úgymint:

-Építőípari és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ)

-Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK)

-Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

-GMBSZ vonatkozó előírásai, követelményei

-ÉVM műszaki előírások

-Munkával kapcsolatos hatósági előírások

-Műszaki leírások

-Költségvetés előírásai

-Munkavédelmi előírások

-Szerződéses dokumentumok

Vonatkozó MSZ szabványok:

Szellőztető berendezések, rendszerek

MSZ CR 1752:2000		Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai

Vízellátás-csatornázás

MSZ-04-804/1-1989		Épületgépészeti csővezetékek

MSZ-04-134-1991		Épületek csatornázása

Csővezetékek és szerelvényeik:

MSZ 09-96.0815/1985	Különleges ipari csővezetékek.

MSZ 261-1/1984		Csőtartó szerkezetek. Általános előírások

MSZ 2874/1984		Ipari szerelvények általános műszaki előírásai

MSZ EN 1074-1/2000	A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való alkalmasság 					követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 1. rész: 					Általános követelmények

A fenti szabványok alkalmazandók és az őket kiegészítő rendeletek is!

A tervben előírtaktól a tervező jóváhagyásával lehet eltérni.

# II. ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSA

## 2.1 Általános ismertetés

A feladat:

- páramentesítés

- mesterséges szellőztetés

A Szegedi Tudományegyetem Rajz - Művészettörténet Tanszékének (Szeged, Brüsszeli krt. 37.) pince szinten elhelyezkedő helyiségeit a Megrendelő folyamatos alkotó műhelyként szeretné használni. Jelenleg a szóban forgó helyiségek dohosak, falai salétromosak, penészesek egészségre ártalmas a környezet. A tervezési feladat a Rajz Tanszék pince helyiségeinek mesterséges szellőztetésének tervezése légtechnikai rendszer kialakításával.

## 2.2 Előzmények

A Tervező 2012. december 13-án továbbította a Megrendelőnek az előzetes mesterséges szellőzés tervezetet, amit a Tervező 2012.december 20-án helyszíni bejáráson prezentált. A bejáráson a felek egy új megoldási lehetőség után néztek, mivel a pályázaton kiírt légtechnikai szellőző rendszer megvalósítása esetén az alacsony pinceszinti helyiségekbe tervezett légcsatorna vezetékek további belmagasság csökkenéshez vezetnek, aminek következtében a helyiségek elveszítenék korábbi funkciójukat.

A tervező 2013.01.07-én továbbította az új szellőzés, páramentesítés tervezetet, amit a Megrendelő 2012.01.21-én jóváhagyott. Az új megoldás műszakilag nem egyenértékű az eredeti pályázatban kiírt tervezéssel, azonban annál jóval költségkímélőbb és egyszerűbb, ugyanakkor biztosítani lehet vele bizonyos mértékű átszellőztetést a és páramentesítést a pincében, hogy a helyiségek be tudják tölteni a funkciójukat.

## 2.3 Páramentesítés

A tervezés fő célja a magas páratartalmú, kellemetlen, dohos szagú levegő megszűntetése lenne páramentesítő készülékek elhelyezésével és mesterséges szellőzéssel.

A Megrendelővel történt előzetes egyeztetések alapján az eredetileg tervezett légtechnikai rendszer a pince szinten lévő alacsony belmagasságok miatt elvetésre került.

Közös megállapodás alapján az egyes helyiségekben elhelyezendő páramentesítő készülékekkel, ablakba építhető párátlanítókkal, valamint mesterséges szellőzéssel biztosítanánk a friss levegőt.

A beépítendő készülékek

| Új készülékek: | Párátlanító teljesítmény | Ventilátor teljesítmény | Db. |
| --- | --- | --- | --- |
| Trotec TTK 50-es páramentesítő | max. 20 liter/nap | 120 m3/h | 4 |
| WDH-520-as páramentesítő | max. 25 liter/nap | 200 m3/h | 2 |

Ez a megoldás nem biztosítja a helyiségek szakszerű átöblítését, azonban a páramentesítő készülékek segítségével és a mesterséges szellőztetéssel ilyen módon megoldható hogy lecsökkentsük a párát és a pára csökkenésével és a meghatározott idejű szellőztetéssel megszűnne a kellemetlen dohos szag is.

A tervezett páramentesítő készülékek kondenzátum elvezetése.

A készülékek kondenzátum elvezetéseknél bűzzár kialakítása szükséges.

A WDH-520-as készülékek kondenzvizének elvezetése a még felújításra váró pincerészen a padlóban kerülne rákötésre a meglévő szennyvízelvezető csatornára.

A felújított helyiségeknél pedig szintén a meglévő szennyvízhálózatra kötjük rá a TTK 50-es páramentesítőket, azonban ezen a részen csatornavezetékek a mennyezet alatt futnak, így itt átemelő szivattyúra is szükség van.

A plasztikai kerámia helyiségben már van egy a mosdóhoz tartozó meglévő átemelő, így ennek a helyiségnek a TTK 50-es páramentesítőjét, csak rá kell csatlakoztatni a meglévő átemelő rendszerre.

A korongozó kerámia helyiség páramenetesítőjének kondenzvizét egy Grundfos CONLIFT 1 kondenzátum átemelő segítségével csatlakoztatjuk a meglévő hálózathoz.

A másik két felújított helyiség TTK 50-es páramentesítőjét szintén egy Grundfos CONLIFT 1 kondenzátum átemelő segítségével csatlakoztatjuk a meglévő hálózathoz.

## 2.4 Mesterséges szellőztetés

A páramentesítésen túl szükség van a helyiségek átszellőztetésére is, hogy azok be tudják tölteni a kívánt funkciójukat.

Az elhasznált levegőt helyiségenként egy-egy VITRO 6/150 A típusú automata Axiális ablakventilátor fogja eltávolítani. A ventilátorok indítathatóak kézi kapcsolóval is, de minden ventilátorhoz beépítésre kerül egy-egy ELICENT páraérzékelő is, amely a beállított páratartalomnál indítja, illetve leállítja a ventilátort. A friss levegő utánpótlás egyrészről a folyosó egyik végén elhelyezett Helios WSG 400 szellőzőrács keresztül, illetve a másik végén lévő ajtórácson, másrészről pedig az ablakokba épített Trimvent® Select S13 1700EA + C13 267 résszellőző szetteken keresztül fog történni.

## 2.5 Munkavédelem

A kivitelezés során 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet, az építési munkahelyek munkavédelmi követelményeiről előírásait be kell tartani.

A kivitelezési munka csak a gázszolgáltató által felülvizsgált és jóváhagyott tervek alapján kezdhetők meg. A munka megkezdését a gázszolgáltatónak be kell jelenteni.

A kivitelezőnek írásos nyilatkozatot kell arra vonatkozóan tenni, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály [4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről] szerinti munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel rendelkezik, ennek hiányában az 1993. évi XCIII. törvény (a munkavédelemről) 19. § (2) bekezdése szerint nevesítenie kell a megbízott, vagy alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort.

- Gázszerelési munkát csak olyan szakember végezhet, aki az alábbi feltételeknek eleget tesz:

- A munka elvégzésére az előzetes és időszakos orvosi vizsgálat során alkalmasnak bizonyult.

- Előírt, tűzvédelmi és munkavédelmi szakvizsgával rendelkezik (32/1997.(V.9.) BM rendelet ( a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről), valamint a MVSZ 4.4. pontja.

- Az időszakos munkavédelmi oktatáson részt vett. ( Munkavédelmi Szabályzat)

- A nyomáspróbát végző dolgozónak a belső szerelési munkákra előírt védőruhát kell viselnie.

- A szerelő rendelkezzék a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerinti nyilvántartásba vételi okirattal, ha vállalkozóként gyakorolja a szakmát. (Szakképesítése csőhálózat- és berendezés szerelő szakmaszám OKJ 302; 304).

- A munkavégzés során előforduló kockázatok ellen védelmet nyújtó (MVSZ-ben meghatározott) védőeszközöket kell a munkavállaló számára biztosítani, aki azok használatáról érvényesen nem mondhat le.

- Gázveszélyes munkát legalább két főnek kell végezni veszélyes munkavégzési engedélyben („Engedély gázalatti munkavégzéshez”) meghatározott feltételek szerint.

A nyomáspróbához használt kompresszort csak a gép kezelési és karbantartási utasításában előírt képesítéssel rendelkező dolgozó, az utasításban foglaltak szerint üzemeltetheti.

A nyomás alatti berendezés csővezetékeit, szerelvényeit megbontani nem szabad. A bontási műveletet csak akkor szabad elkezdeni, ha előzőleg a túlnyomást megszüntették, és biztosították a munkavégzés időtartamára a nyomás- illetve a veszélymentes állapotot.

## 2.6 Tűzvédelem

A kivitelezési munkálatok során a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait be kell tartani.

Nyílt lánggal járó munkát megfelelő képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan berendezéssel, illetve munkaeszközzel végezhet. A munkahelyen üzemképes tűzoltó berendezést kell tartani. (Pl. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék.)

Tömörséget nyílt lánggal vizsgálni szigorúan tilos és életveszélyes!

## 2.7 Környezetvédelem

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden tevékenységet a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A tevékenységet végző minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait.

## 2.9 Karbantartás

A 2008. évi XL. sz. törvény a földgázellátásról 89.§ (6) bekezdése értelmében a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a felelőssége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről és azok legalább 5 évenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Az elosztói engedélyes jogosult azokat a műszaki biztonsági feltételeket meghatározni, amelyeket ellenőrzéskor vizsgálni kell.

Budapest, 2013. január

…..………………………….

Dr. Schultz Andrea

okl. épületgépészmérnök

EG-G-Tell-13-8551

# III. ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐI NYILATKOZAT

6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.

SZTE Rajz - Művészettörténet Tanszék kiviteli terve

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, úgy mint:

Szellőztető berendezések, rendszerek

MSZ CR 1752:2000		Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai

Vízellátás-csatornázás

MSZ-04-804/1-1989		Épületgépészeti csővezetékek

MSZ-04-134-1991		Épületek csatornázása

Csővezetékek és szerelvényeik:

MSZ 09-96.0815/1985	Különleges ipari csővezetékek.

MSZ 261-1/1984		Csőtartó szerkezetek. Általános előírások

MSZ 2874/1984		Ipari szerelvények általános műszaki előírásai

MSZ EN 1074-1/2000	A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való alkalmasság 					követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 1. rész: 					Általános követelmények

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.

A kiviteli tervdokumentáció készítése során munkavédelmi koordinátor megbízására nem volt szükség.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat betartottam.

Budapest, 2013. január

…..………………………….

Dr. Schultz Andrea

okl. épületgépészmérnök

EG-G-Tell-13-8551

2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.

+36-20-264-8561

# IV. TERVJEGYZÉK