{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Szárazépítés","Elektromos energia ellátás, vil","Csatlakozó szekrény"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,2,16,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[28,2,28,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[12,0,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Kelt:      2013. október             "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Gyermek Klinika tartalék betápláló erősáramú                             "]
["földkábel kiépítése az \"Gyógyszertári transzformátor\"-tól                                     "]
["AYCWY (2)x4x240mm2/120 (földkábel) + Csatlakozó szekrény                                                             "]
["Készült: Helyszíni felmérés, egyeztetés alapján                               "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0]
["2.1 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Csatlakozó szekrény",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-9.1.1","Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,80 m mélységig, 0,40 m szélességig",116,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-1.1.2","Térbeton bontása, helyreállítással 15 cm vastagságig, C12/15 - C25/30 betonminőség között",1,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-000-1.1.2-0000001","Lapolt járdafelület bontása, helyreállítással 40x40-es lapokból",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-1.1.1","Faláttörés faszerkezetben, meglévő bontott áttörések helyreállítása",3,"ö",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-000-3.3","Kazettás álmenyezetek bontása, helyreállítása önhordó folyosói vagy bandeszteres",100,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":6,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Villamos kiviteli terv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.6","Régi betáplálás bontása,- megszüntetése a Női Klinika oldalánál található vágási szekrényben, Áramszolgáltató ügyintézéssel, kompletten",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.13","Lámpatest leszerelése, visszaszerelése",9,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-5.1.2.2.2-0135444","Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, DN 140-160 REHAU RAUTEC többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 140, Cikkszám: 210248",160,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-001-48.2.1.1.4-0543347","Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, külsőtéri használatra (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 110 mm OBO SKS 110 kábeltálca perforált 1,50",6,"m",0,0,0,0]
[null,null,"mm, 110x100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6061605"]
[]
[6,"71-001-50.3-0543398","Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, fedelek, összekötők OBO DRL/100 fedél reteszzárral 100 mm, DD szalaghorganyzott cink-alu réteg, Cikkszám: 6052703",6,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-002-53.7-0330324","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m AYCWY-J 0,6/1 kV aluminium kábel, 4x240/120 mm2 ek",254,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"71-002-55.7-0330324","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m AYCWY-J 0,6/1 kV aluminium kábel, 4x240/120 mm2 ek",92,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"71-002-74.1.3-0100046","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 3x150/150mm2, 3x240/240mm2, 4x150mm2, 4x240mm2 Raychem 502 K 026-53/42 végelzáró 4x240 mm2",4,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-002-75.2.4-0430240","Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 150-240 mm2 240 mm2 alumínium MP kábelsaru EDF DÉMÁSZ közreműködéssel KI-BE kapcsolással",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[11,"71-002-81.1","Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig",116,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"71-002-82.2","Kábel fedlap elhelyezése hosszirányban \"Erősáramú kábel\" felirattal",116,"m",0,0,0,0]
[]
[13,"71-002-84-0417011","Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm",1.16,"100 m",0,0,0,0]
[]
[14,"71-004-1.1","Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig Menetesszár + csőbilincs",70,"kg",0,0,0,0]
[]
[15,"71-004-1.2","Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,1-10,0 kg/db között Kábeltálca tartószerkezet egyedi gyártás",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[16,"71-013-9","Érintésvédelmi, kábelszigetelés mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[17,"71-013-9-0000001","Geodéziai mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Csatlakozó szekrény","index":7,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül,\n800-1200 mm magasság között\nRittal elosztószekrény szerelőlappal 1000X800X300 ",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.6","Tömszelence elhelyezése szekrényre MGF-63 fém tömszelence",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.6","Tömszelence elhelyezése szekrényre MGF-32 fém tömszelence",4,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-5.1.2.2.2-0135444","Nagyteljesítményű (késes) kapcsolható\nbiztosítóaljzatok elhelyezése, 125A-630A-ig,\nszerelőlapra\n400A vízszintes biztosítós szakaszolókapcsoló, betéttel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-001-48.2.1.1.4-0543347","PEN sín 40x10mm/0,4m -Cu, tartóbakokkal",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[5,"71-001-48.2.1.1.4-0543347","Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül,\nKülső átmérő 50-63 mm\nKOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D50, Cikkszám: 1450HFPP",5,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"71-001-50.3-0543398","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva\nvagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,\nszigetelés ellenállás méréssel,\na szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,\nkeresztmetszet: 240 mm˛ felett\nPannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x240 mm˛, hajlékony rézvezetővel (Mkh)",20,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-002-74.1.3-0100046","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 3x150/150mm2, 3x240/240mm2, 4x150mm2, 4x240mm2 Raychem 502 K 026-53/42 végelzáró 4x240 mm2",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]