SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FIZIKA ÉPÜLET
I. emelet szellőzés HEPA szűrő beépítés

Épületgépész

Kiviteli terve

TERVjegyzék:


szellőzés alaprajz,metszet   GSZ-01

1:50 
NYILATKOZATOK

a

 szegedi tudományegyetem „FIZIKA” épület 

(szeged, Dóm tér 9)
i emelet szellőzés hepa szűrő beépítés

 épületgépészeti munkáihoz

TERVEZŐI NYILATKOZAT:

Jelen tervdokumentáció tartalmában megfelel az OTÉK, a vonatkozó hatályos ágazati szabványok előírásainak. Az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokban, az Általános hatósági előírásokban, az MSZ és az Ágazati szabványokban foglaltakat kielégíti. A fentiekre hivatkozva kijelentem, hogy a tervdokumentáció műszaki megoldása megfelel az általános érvényű és eseti előírásoknak.

A Megbízó hibás adatszolgáltatásából származó esetleges tervezési hibákért a teljes felelősség a Megbízót terheli.

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT:

A munkavédelemről szóló 47/1979. (XI.30.) MT. sz. rendelet - melyet a 64/1980. (XII.29.) MT., valamint a 18/1984. (XII. 31.) MT. sz. rendelet módosított - 19.( /2/ bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kijelentem, hogy ez a műszaki tervdokumentáció az 1993. évi XCIII. törvény 88.( értelmében a Munkavédelmi Szabályoknak mindenben megfelelnek.

TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT:

Alulírott igazolom, hogy a fenti tervdokumentáció megfelel a 35/1996/XII.29./BM. rendelet értelmében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak, valamint az OTÉK, a vonatkozó MSZ-ek és a hatályos ágazati szabványok tűzvédelmi előírásainak.

A  tervezés során a fentiektől való eltérés nem vált szükségessé.








Kerekes Árpád











Tervező






G-06/0478/H-2365/11

ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

FIZIKA TANSZÉK ÉPÜLET I. EMELET SZELLŐZÉS 

HEPA SZŰRŐ BEÉPÍTÉSHEZ
6721 Szeged, Dóm tér.9. Hrsz: 3824/7
1. Általános ismertetés

Szegeden, a Dóm tér 9 sz. alatt a Szegedi Tudományegyetem Fizika tanszéke található. Az épület előző felújítása során az I. emelet „TEWATI” laborba frisslevegős szellőzés épült ki. A szellőzés minimális túlnyomással rendelkezett, az elszívott levegő mennyisége kevesebb volt a befújt mennyiséggel.

Mivel a laborban lézeres munkálatok folynak, új igényként merült fel a levegő finom szűrése, a gépek állagmegóvása miatt.

Tervezési feladat szerint a rendelkezésre álló építész tervek illetve helyszíni felmérés alapján készítem el a szükséges szűrő beépítési tervét.

2. Jelenlegi állapot:

A jelenlegi állapot szerint a szellőztetett helyiségek frisslevegő ellátását a tetőtérben elhelyezett Panol UTK 11 tip. keresztáramú hővisszanyerővel szerelt szellőzőgép biztosítja. A légcsatorna hálózat NA350 méretű spirálkorcolt lemezvezetékből épült ki. A helyiségekben a befúvás illetve az elszívás csőre szerelhető, mennyiségszaályzóval ellátott rácsokon keresztül történik. 

A befújt levegő mennyisége a tervezett állapot szerint 1800 m3/h, az elszívott mennyiség 1400 m3/h. A két légmennyiség közötti különbség biztosítja a szükséges túlnyomást.

 A szellőző gépbe be van építve egy G4 tip. szűrő. A levegő melegítését elektromos fűtő egység, a hűtését gázos rendszerű (TOSHIBA) hűtőegység biztosítja.

3. Tervezett állapot:

A megbízás szerint a tervezett felújítást két ütemben kívánják elvégezni. Az első ütemben a befújt levegő finom szűrése érdekében a befúvó hálózatba betervezésre került egy finomszűrővel ellátott TROX tip. HEPA F370 szűrőegység. A szűrőegység induló ellenállása 200 Pa, a megengedett végellenállása 600 Pa. 

A jelenleg meglévő befúvó ventilátor adatlapjából, jelleggörbéjéből nem állapítható meg  a megváltozott hidraulikai állapotnak megfelelő légszállítás, ezért azt a szűrő beépítése után méréssel kell meghatározni. A mért értékhez képest kell az elszívott levegő mennyiségét is beállítani úgy, hogy a túlnyomás biztosított legyen.

Mivel a szűrők elkoszolódása miatt a befújt levegő mennyisége változik, szükség van egy minimális (25-50 Pa) túlnyomást mérő egység elhelyezésére a laborban. A túlnyomás érzékelőnek kell vezérelni az elszívó ventilátor frekvencia váltóját, így biztosítva a mindenkori túlnyomást. 
A második ütem szerint, amennyiben a szűrőegység beépítése után nincs meg a megfelelő mennyiségű szellőző levegő, a szellőző gépben lévő befúvó ventilátor meghajtó motorját ki kell cserélni egy 2,2 kW teljesítményű villanymotorra, ki kell cserélni a befúvó ventilátor meghajtásánál lévő ékszíjtárcsát illetve a villanymotor frekvencia váltóját.

Ebben az esetben is mérésekkel kell a szükséges légmennyiségeket beállítani, illetve szükség van a túlnyomás érzékelős szabályzás kialakítására is.
A szerelés beépítés során a meglévő csővezetéket (befúvó) meg kell bontani, a szűrőegységet a gép befúvó oldalához kell csatlakoztatni vitorlavászon közbeiktatásával. A szűrőegységet 40x40 zártszelvényből készült lábakkal kell alátámasztani.

A légkezelő készülék szűrőjét illetve a szűrőegység szűrőit t 2-3 havonta ellenőrizni kell, illetve az elkoszolódott szűrőket ki kell cserélni.
Kerekes Árpád








    Tervező








G-06/0478/H-2365/11






           Szeged, Röszkei u. 5
