{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítés tételek","Vakolás és rabicolás","Felületképzés (festés, mázolás,","Elektromos energia ellátás, vil"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[35,2,35,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Kelt:      2013. jan. 17.             "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null," Teljesítés: 2013. II.-III. negyedév   "]
["SZTE Gyermek Klinika                   ",null,"                                       "]
["Meglévő \"Létesítményi Főelosztó\" berendezés bontása,                          "]
["Új \"Létesítményi Főelosztó\" elsoztó berendezés kiviteli terv készítése,       "]
["Új \"Létesítményi Főelosztó\" elosztó berendezés gyártása, beépítése            "]
["Szakaszos átterhelések, kábeltoldások, fém kábeltálcázásokkal                 "]
["Beüzemelve.                                                                   "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.2 Áfa vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítés tételek",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítés tételek","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-071-1.1","\"Ideiglenes elosztó berendezés\" telepítése Főbiztosítékkal, Tűzvédelmi főkapcsolóval, a meglévő áramkörök túláram védelmével  kompletten helyszínre telepítve,  Feliratozva, ÉV méréssel dokumentálva",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-1.1.1-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal JAVÍTÓ VAKOLÁS",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-011-15.1.2.2-0154175","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér festékkel, meglévő javítandó (vakolások, glettelések) festékrétegen, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperziós, univerzális matt beltéri festék",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":5,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.10","Meglévő Létesítményi Főéeosztó, Áatkapcsoló automatika, Aggregátoros elosztó szekrény, Klíma leágazás, bontása",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-48.1.1.3.4-0543330","Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 400 mm felett, oldalmagasság: 110 mm OBO MKS 150 kábeltálca perforált 1,00 mm, 110x500 mm, FS szalaghorganyzott,",4,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Cikkszám: 6060412"]
[]
[3,"71-001-49.1-0543500","Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO AW 55/61 falikonzol 5,5 kN 610 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6418635",4,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-1.1-0198001","Átterhelések egyeztetett időpontban rendes munkaidőn túl, hétvégén, ünnepnapokon, éjszakai munkavégzéssel. / 4 fő villanyszerelő",16,"alkalom",0,0,0,0]
[]
[5,"71-002-1.4-0213025","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 H07V-K 450/750V 1x 25",70,"m",0,0,0,0]
[null,null,"mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[6,"71-002-21.1-0221562","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V",40,"m",0,0,0,0]
[null,null,"5x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[7,"71-002-21.3-0221566","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 NYM 300/500V 5x",30,"m",0,0,0,0]
[null,null,"6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[8,"71-002-21.4-0221570","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 NYM 300/500V 5x",40,"m",0,0,0,0]
[null,null,"10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[9,"71-002-55.5-0336623","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV  5x 50 mm2",10,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"71-002-72.1-0100105","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelösszekötés készítése hőre zsugorodó összekötő-szerelvénnyel, keresztmetszet: 4x16 mm2, 4x25 mm2 Raychem EPKJ 0903 összekötő 4x16 mm2",16,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-002-72.2-0100115","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelösszekötés készítése hőre zsugorodó összekötő-szerelvénnyel, keresztmetszet: 4x50 mm2, 4x95 mm2 Raychem EPKJ 0910 összekötő 4x50 mm2",1,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-002-74.1.2-0100043","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x50 mm2, 4x95 mm2 Raychem 502 K 046-53/42 végelzáró 4x50 mm2",1,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-002-74.1.3-0100046","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 3x150/150mm2, 3x240/240mm2, 4x150mm2, 4x240mm2 Raychem 502 K 026-53/42 végelzáró 4x240 mm2",1,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"71-003-1.1-0611706","Szerelési segédanyok (\"Új\" elosztó összeszereléséhez, illetve a beépítéshez és átterhelésekhez, ideiglenes betáplálások kiépítéséhez) kábelek, vezetékek, csavarok, saruk, zsugorcsövek, érvéghüvelyek, kötegelők, tartók, stb.)",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[15,"71-003-11","Vezeték bekötő elhelyezése DA240",8,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-006-1.1.1-0315821","\"Tűzvédelmi Főkapcsó\" távműködtetés kiépítése a portára Falon kívüli szereléssel, tűzálló kábelezéssel, nyomógombbal feliratozva kompletten",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[17,"71-009-5.1-0624251","\"Létesítményő Főelosztó\" berendezés gyártása, helyszínre szállítása, bekötése, beüzemelése. Névleges áram: 630A V-V-D átkapcsoló automatikával A meglévő áramkörök biztosításával, + 10% tartalékleágazással + 20 % tartalékhellyel",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[18,"71-010-2.1.2.2.4-0628456","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás  2x36W EVG IP54 Pormentes lámpatest, inverterrel szerelten",1,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"71-010-12.1.2","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, falonkívüli kivitelben, készenléti üzemű, kompakt fénycsöves 8W/1h Legrand",1,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"71-013-3.2.3-0310309","Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 151 - 300 mm2 között OBO horganyzott szalagacél, 40x5 mm, R.sz.: 5019303",6,"m",0,0,0,0]
[]
[21,"71-013-5.5.1-0523204","Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 4 méter hosszú",1,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"71-013-8-0121006","Elektromos szigetelő gumiszőnyeg elhelyezése Gumipadlólemez 10 mm vastag",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[24,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[25,"71-013-10.1-0310403","Kiviteli tervdokumentáció készítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"71-013-10.1-0310404","Feliratozás (tartós kivitelben)",1,"ö",0,0,0,0]
[]
[27,"71-013-11.2-0310203","Villám- és érintésvédelmi hálózatok, moduláris nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre szerelve, feszültségmentes kapcsolótérben, hálózatok védelmére OBO szikraközös NPE túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, MCD-50",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]