„KEOP-2014-4.10.0/K pályázat keretében

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat 
Szegedi Tudományegyetemen 

Műszaki tartalma
Előzmények
A Szegedi Tudományegyetem az épületek energetikai korszerűsítése folyamatosan történik, a nyári hőmérséklet okozta klímatechnológia egyre nagyobb villamos energia igényt jelentenek. Ezt az energia igényt kívánja csökkenteni az egyetem azzal, hogy napelemeket telepít az épületeire. 

A műszaki feladat 
· A Szegedi Tudományegyetem az kivitelezése Madzsar Kollégium (Szeged, Bal fasor 39-45.) épületére a helyi adottságainak megfelelően 120 darab napelem táblák tetősíkban való telepítésére kerül sor a megfelelő tájolással. Az így megtermelt energia az előállítás helyén (intézményben) lesz felhasználva, a felesleg a DÉMÁSZ kisfeszültségű hálózatába lesz visszatáplálva, ad-vesz mérő segítségével.
· A nyertes pályázó feladata a napelemes rendszer megtervezése, engedélyeztetése, és kivitelezése. A rendszer fix rögzítésű 250W-os napelemeket tartalmazzon.
· A műszaki szint meghatározására a költségvetésben és a műszaki leírásban megjelölt típusok szolgálnak. A javasolt termékektől műszaki színvonalban egyenértékűt, vagy jobbat lehet megajánlani, melyet az ajánlatkérő ellenőriz. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlatadó feladata, melyhez Magyar nyelvű tanúsítások bemutatása szükséges.

· A pályázónak ajánlatot a költségvetés, és a helyszín ismeretében kell adnia.

· Felhívjuk a nyertes pályázó figyelmét, hogy a kivitelezés előtt a tetőszerkezet feltárandó, ellenőrizendő.

· A telepítés során a szereléseket a tetőszerkezet és vízszigetelések károsítása nélkül, vagy a tető helyreállításával kell elvégezni, melyre a kivitelezőnek garanciát kell vállalnia.
· A napelemek elektromos hálózathoz való csatlakozási pontjait az Egyetem határozza meg, melyek a helyszínen bemutatásra kerülnek. 

· Az ajánlattevők a helyszíni bejárások során az épületek adottságait a pályázatban és a tervezéskor vegyék figyelembe, mert az ebből eredő problémák megoldása a pályázó feladata.
· Az ajánlatadó feladata a komplett Áramszolgáltatói ügyintézés, mert a műszaki átadás feltétele az Áramszolgáltatói bekapcsolási lap megléte.
· A kivitelezés során az Egyetemnek a kiviteli terveket be kell mutatni. A kivitelezést csak a jóváhagyott tervek után lehet elkezdeni.

· A beépítésre kerülő villamos anyagokat tartószerkezeteket, gyártmányokat csak minőségi tanúsítvány bemutatása után lehet beépíteni.

· A telepítés során és az azt követő üzembe helyezésnél a létesítésre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani (villámvédelmi, érintésvédelmi mérés), a villamos energia hálózatra adásával kapcsolatos jogi és műszaki követelményeket teljesíteni kell. Ezeket a Démász a kiserőműi engedélyezési eljárás keretében, ellenőrzi.

· Az ajánlatadó feladat a komplett átadási dokumentáció elkészítése, aminek minimális tartalma a következő:
· MSZ HD 60364-6:2007 szerinti Üzembe helyezés előtti Első felülvizsgálati jegyzőkönyv / Érintésvédelem, EPH, szigetelés mérés /

· Kábelvonalak szabványos átadási dokumentációja / MSZ 13207:2000 /

· 28/2011 ( IX.6. ) BM rendelet szerinti Villámvédelmi Szabványossági felülvizsgálat

· Villamos termékek, gyártmányok (elosztók MSZ EN 60439-1:2000 ) megfelelőségi tanúsítványa, Minőségbiztosítási dokumentációk

· Villamos hálózat megvalósulási terve „D”

· Műszaki leírás a megvalósult állapotról

· Tervezői nyilatkozat

· Kivitelezői nyilatkozat

· Felelős Műszaki vezetői nyilatkozat

· Felelős Műszaki vezetői névjegyzékbevétel

· Villamos rendszer oktatási jegyzőkönyve

· Karbantartási utasítás

· Kezelési utasítás

· Üzemeltetési és használati utasítás

· Építési Napló másolatai

· Próbaüzemi jegyzőkönyv
· Gyártási számra vonatkoztatott teljesítményadatok (flash-adatok) 
· (Uoc,Isc, Umpp, Impp, Pmpp) táblázatosan
Az ajánlattételi árnak fedezetet kell nyújtania az telepítéssel kapcsolatos járulékos költségek mindegyikére, mint például:

· fel,- és levonulás

· építés ideje alatti esőzések elleni védelem

· biztosítási költség

· minőségvizsgálatok

· kalkulált árváltozások

· finanszírozás, garanciák költségei

· szállító útvonalak karbantartása

· munkaterület őrzése

· terület folyamatos tisztántartása, takarítása

· kivitelezéshez felhasznált villamos energia díja

Minimálisan teljesítendő műszaki paraméterek

Napelem

· CE minősítés

· fix rögzítésű 250W os napelemek

· teljesítménytolerancia +5%

· élettartam: Minimum 10 év 90%, 25 év 80% os teljesítménygarancia

· modul hatásfok: minimum 15%
· max. rendszer feszültség: (Vsyst): 1000V
· rendelkezzen Magyarországon elfogadott megfelelőségi bizonylattal (CE minősítés, EU-s bevizsgálási tanúsítvánnyal)
· Feleljen meg az EN 6170, és az IEC 61275 szabvány előírásoknak melyről kérünk csatolni minőségi tanúsítást. A tanusítás benyújtása kötelező
· a napelemek rendelkeznek szélteszttel:  min. 130 Km/óra
· hőmérséklet állandók: 
· Teljesítmény:


- 0,4

· Üresjárási feszültség: 
- 0,30

· Rövidzárási áram: 

- 0,04

· mellső burkolat: edzett üveg, vastagsága 3,2-4mm

· keret: eloxált alumínium legyen
· kötődoboz védettség: IP65 legyen
· rendelkezzen bypass diódával
Inverter
· Magyarországon áramszolgáltatónál elfogadott megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezzenek, 
· Minimum a költségvetésekben szereplő Fronius SYMO tipusu műszaki tartalma, legyen.
Kábelek, tartószerkezetek:

· A tálcák rácsos kivitelűek, tüzihorganyzottak, fedéllel ellátottak legyenek.

· UV-álló, kültéri, halogénmentes, 1000V-os szigeteléssel rendelkező, direkt szolár kábel legyen
· Tartószerkezeteknek minősített tanúsítvánnyal kell rendelkezni 

Garanciális feltételek:
- 5 év teljeskörű közvetlen forgalmazói garancia (Magyarországon bejegyzett cég által), valamint 10 éves teljeskörű gyártói garancia: 

- Teljesítmény garancia, min. 90% 10 évre, 80% 25 évre: 

- Pozitív teljesítménytolerancia: 
A minőségi napelemeknél a gyártó garantálja, hogy a napelem legalább akkora teljesítményű, mint amit megadott. 
A pozitív tolerancia : 5%, 

- Gyártási számra vonatkoztatott teljesítményadatok (flash-adatok) mellékelése a szállításhoz (Uoc,Isc, Umpp, Impp, Pmpp) 

- A modulok rendelkezzenek minden szükséges forgalomba-hozatali engedéllyel. 
(EU-konformitás (CE), IEC61215, IEC61730)
