{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Előírások","Intervallum","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Előírások","index":0,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,2],[2,1,2,2],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[12,1,13,1]]}
[]
[]
[null,"Karbantartási előírások, gyakoriságok"]
[]
[null,"Gépi hő- és füstelszívó rendszerek karbantartási előírásai"]
[null,"DIN18232","rendszeres karbantartás gyártói előírásalapján de legalább évente."]
[null,"TVB S 125","funkciópróba 3 havonta"]
[null,"EN 12101-4","rendszeres próba és karbantartás a gyártói előírásalapján, de legalább félévente"]
[null,"EN 12101-6","rendszeres karbantartás (3…12 hó)"]
[null,null,"-funkciópróba hetente, havonta, évente"]
[null,"Engedélyezési határozat\nfüsttyappantyúk","szemrevételezés, karbantartás, helyreállítás a gyártói üzemeltetési utasítás alapján"]
[null,null,"próba legalább félévente"]
[null,"Engedélyezési határozat\nHő, és füstgázelszívó \nventillátorok","karbantartás  a gyártói üzemeltetési utasítás alapján, legalább évente"]
[null,null,"próba legalább negyed évente, jelzőberendezés havonta"]

{"sheet":"Intervallum","index":1,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[7,0,7,2]]}
[]
["Ellenőrzési intervallum"]
[]
[null,"Működés ellenőrzése","Működés ellenőrzése","Karbantartás","Karbantartás"]
["Füstelszívás","Engedély írja elő","Gyártó írja elő","Engedély írja elő","Gyártó írja elő"]
["Ventilátor (csak füstelszívásra)","negyed évente","3 havonta 1 óra hosszan","évente egyszer a gyártó által megadottak szerint","csapágycsere 4 évente"]
[]
["Ventillátorok ellenőrzése"]
[null,"Meghajtó motorok","Forgórész csapágyazás"]
["Elektromos ellenőrzés","tekercselés szgetelés\ntekercselés ellenállás\nindítási áramfelvétel\nüzemi áramfelvétel"]
["Mechanikai ellenőrzés","Nyugodt futás","Nyugodt futás"]
["Termikus ellenőrzés","csapágy hőmérséklet\nkenőanyag állapot","csapágy hőmérséklet\nkenőanyag állapot"]

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}