{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Fázisjavítók 2015"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Fázisjavítók 2015","index":0,"n_rows":51,"n_cols":17,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,14],[1,2,1,13]]}
[null," SZTE FÁZISJAVÍTÓ BERENDEZÉSEK"]
[null,null,"FOKOZATOK"]
[null,"Helye ","I.","II.","III.","IV.","V.","VI.","VII.","VIII.","IX.","X.","XI.","XII.","aut. tipus","kvar","Feladat"]
["1.","Egyetemi Számítóközpont                                   /Árpád tér 2./",6.25,6.25,12.5,12.5,25,25,{"$nulls":6},"Icar RPC5LSA",75,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["2.","TTIK Biológiai épület                                      /Közép fasor 52./",12.5,12.5,25,25,50,50,50,50,50,50,50,null,"KBR BK12",425,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["3.","Károlyi Kollégium                                     /Vásárhelyi Pál u. 1./",10,10,20,20,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",60,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["4.","BTK Ady téri épület                                          /Egyetem u. 2./",5,10,12.5,25,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",52.5,"Kondi mérés"]
["5.","BTK Petőfi S. sgt.-i épület                         /Petőfi S.sgt. 30-34./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",27.5,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["6.","Irinyi épület                                                  /Tisza L. krt.103./",5,7.5,7.5,12.5,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",32.5,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["7.","Gyermek Kl. Transzformátor kültéri           /Korányi fasor 14-15./",12.5,25,25,50,50,100,{"$nulls":6},"BLR-CA ",262.5,"3 db 25 kvaros kondi csere"]
["8.","Nőgyógyászati Klinika                                /Semmelweis u. 1./",10,15,25,12.5,{"$nulls":8},"BLR-CB 06",62.5,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["9.","Mosoda    Transzformátor                            /Semmelweis u. 8./ ",12.5,12.5,12.5,25,30,25,25,50,50,50,30,null,"BLR-CA 12",322.5,"3 db 25 kvaros kondi csere"]
["10.","Véradó Transzformátor kültéri                     /Somogyi Béla u.2./",15,25,25,50,50,{"$nulls":7},"Prophi  6R",165," ventillátor javítás"]
["11.","ÁOK Sebészeti Klinika  kültéri                               /Pécsi u. 6./",10,15,20,25,50,50,50,50,50,null,null,null,"BLR-CA 12",320,"2 db 25 kvaros kondi csere"]
["12.","ÁOK Sebészeti Klinika  beltéri                               /Pécsi u. 6./",12.5,25,33,33,{"$nulls":8},"Elarol Q82",103.5,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["13.","ÁOK I. Belgyógyászati Klinika                        /Korányi fasor 8./",12.5,20,25,25,{"$nulls":8},"BLR-CC 03",82.5,"1 db 25 kvaros kondi csere"]
["14.","Anatómiai Intézet                                        /Kossuth L.sgt.38/",5,10,20,20,20,40,{"$nulls":6},"BLR-CB 06",115,"2 db 25 kvaros kondi csere"]
["15.","ÁOK 410 ágyas Klinika                               /Semmelweis u. 6./",60,30,30,60,60,60,60,60,60,60,60,60,"BLR-CA 12",660,"automatika javítás, 2 db mágneskapcsoló, 2 db 25 kvaros kondenzátor csere"]
["16.","Jancsó Kollégium                                     /Semmelweis u. 7-9./",2.5,5,7.5,12.5,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",27.5,"Kondi mérés"]
["17.","Semmelweis Kollégium                            /Korányi fasor 14-15./",2.5,5,10,{"$nulls":9},"BLR-CC 03",17.5,"automatika javítás"]
["18.","ÁOK Apáthy Kollégium                                       /Apáthy u. 4./",5,5,12.5,15,{"$nulls":8},"BLR-CC 03",37.5,"automatika javítás"]
["19.","ÁOK Nővérszálló                                  /Leányszállás köz 2./B/",2.5,5,10,{"$nulls":9},"BLR-CC 03",17.5,"automatika javítás"]
["20.","ÁOK Neuropszichiátria                          /Leányszállás köz 2./A/",5,5,5,{"$nulls":9},"RPC5",15,"felező fokozat kialakítása"]
["21.","JGYPK Főépület                                  /Boldogasszony sgt. 6./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"BLR-CC 03",27.5,"automatika javítás"]
["22.","JGYPK Teleki Blanka Kollégium                  /Semmelweis u. 5./",2.5,5,10,{"$nulls":9},"Prophi 3R",17.5,"Kondi mérés"]
["23.","JGYPK  I. sz. Gyakorló Iskola               /Boldogasszony sgt. 8./",5,10,15,25,50,25,{"$nulls":6},"Prophi 5R",130,"1 db 25 kvaros kondi csere, automatika beszabályozás"]
["24.","JGYPK+Sportcentrum                                   /Hattyas sor 6-8./",2.5,5,10,20,20,20,{"$nulls":6},"8d-144",77.5,"automatika javítás"]
["25.","Mérnök Kar    Oktatási ép. I.                                / Moszkvai krt.9./",12.5,12.5,25,50,50,100,{"$nulls":6},"NOVAR 1007",250,"automatika javítás"]
["26.","Mérnök Kar    Oktatási ép. II.                           / Moszkvai krt.5-7./",5,10,15,{"$nulls":9},"computer 8D-144",30,"automatika javítás"]
["27.","Mérnök Kar   Főépület                                                    /Mars tér 7./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"computer 8D-144",27.5,"Kondi mérés"]
["28.","MFK Főépület                                        /Hmvhely Andrássy út 15./",5,12.5,20,{"$nulls":9},"Prophi  3R",37.5,"2 db 25 kvaros kondi csere, automatika javítás"]
["29.","Liliom kazánház                                                                 /Liliom u. 9./",5,10,15,15,{"$nulls":8},"Prophi  6R",45,"automatika javítás"]
["30.","Egyetemi Füvészkert    (közp. egys.)                  / Lövölde u. 42./",5,10,15,{"$nulls":9},"Prophi  3R",30,"automatika javítás"]
["31.","Központi Kazánház                                                    /Semmelweis u. 8./",10,15,25,"25+25",{"$nulls":8},"Prophí  6R",100,"automatika javítás"]
["32.","ÁOK állatház                        /Domaszék Külterület Hrsz.:045/23 /",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"Beluk",27.5,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["33.","Gyógyszerész Tudományi Kar                                     /Eötvös u. 6./",10,20,40,30,{"$nulls":8},"ICAR",100,"4 db 25 kvaros kondi csere"]
["34.","TIK    I.betáp                                                                   /Ady tér 10./",25,25,50,50,50,50,50,50,50,50,null,null,"Prophi  12R",450,"4 db 25 kvaros kondi csere"]
["35.","TIK    II.betáp                                                                 /Ady tér 10./",25,25,50,50,50,50,50,50,50,50,null,null,"Prophi  12R",450,"4 db 25 kvaros kondi csere, ventilátor csere"]
["36.","Fogászati Klinika    \"A\"                                       /Tisza L. krt. 64-66./",5,10,15,{"$nulls":9},"Prophi  3R",30,"automatika javítás"]
["37.","ÁOK Gyermek Klinika \"B\"                       /Temesvári krt. 35-37./",5,10,20,{"$nulls":9},"Prophí  6R",35,"automatika javítás, 3 db kondi csere"]
["38.","ETSZK Madzsar Kollégium                                     /Bal fasor 39-45./",5,5,10,20,{"$nulls":8},"ICAR5LSA",40,"felező fokozat kialakítása"]
["39.","DNT Tudásközpont                                         /Korányi fasor 14-15./",30,60,90,{"$nulls":9},"Varilogic NR6",180,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["40.","ÁOK II. Korház                                                           /Kálvária sgt. 57./",40,10,10,20,20,5,30,30,{"$nulls":4},"Elarol-Q82",165,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["41.","GTK EU Tanulmányok intézete                    /Fekete Sas u. 28./",5,10,15,{"$nulls":9},"Icar DCRE5",30,"3 db 25 kvaros kondi csere"]
["42.","TTIK Kémia                                                       /Dóm tér 7.-8./",25,25,50,50,{"$nulls":8},"Icar RPC5LSA",150,"2 db 25 kvaros kondi csere"]
["43.","TTIK Fizika                                                           /Dóm tér 9./",25,25,50,50,50,{"$nulls":7},"Icar RPC5LSA",200,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]
["44.","Ságvári Ált. Iskola                                /Boldogasszony sgt. 3./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"Prophí  6R",27.5,"automatika javítás, 1 db kondi csere"]
["45.","Mérnök Kar  Kollégium                                  /Kollégiumi u.11./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"Prophí  6R",27.5,"automatika javítás, 1 db kondi csere"]
["46.","ÁOK I. sz rendelő                                                       /Tisza L. krt. 97./",5,10,15,20,30,30,{"$nulls":6},"Icar DCRE7",110,"4 db 25 kvaros kondi csere"]
["47.","Rektori épület (közp. egys.)                          /Dugonics tér 13./",12.5,12.5,25,50,100,100,{"$nulls":6},"NOVAR 1005",300,"automatika javítás"]
["48.","265 ágyas Klinika                                        /Bánomkert sor 1./",{"$nulls":12},"Schneider",800,"Automatika beszabályozás, kondi mérés"]