{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :  Orvosi Vegytani Intézet                                 ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Szeged, Dóm tér. 8.",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:   Szinti elosztó betáp kiépítése és szinti elosztó átalakítása.                    ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.10","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények /Az EOVI elosztó betáplálásának főkapcsolójának, főbiztosítékának, vezetékezésének bontása, E3 elosztó kábel toldásának bontása és feszültségmentesítése fázissorrend ",1,"klt."]
[null,null,"jelölésével/"]
[]
[2,"71-002-1.3-0213016","Szigetelt vezeték elhelyezése  szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) /Az EOVI elosztó belső leágazásainak","~30","m"]
[null,null,"átvezetékezésére eredeti fázissorrend visszaállításával/"]
[]
[3,"71-002-21.5-0221575","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm2 PannonCom-Kábel","~45","m"]
[null,null,"NYM 300/500V 4x25 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[4,"71-002-71.1.3","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 4 vezetékszál esetén             /Az EOVI elosztó főkapcsolójának, főbiztosítékának, belső leágazásainak, valamint az  E3 elosztóban a kábel toldása és a főelosztó késes aljzatainak, valamint az új Fe elosztóban a","~14","db"]
[null,null,"fogyasztásmérő bekötései/"]
[]
[5,"71-003-12.2-0624012","Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, Minőségi színvonal: 4 pólusú LEGRAND Lexic elosztóblokk 4P 125A 4x11 furat ",1,"db"]
[]
[6,"71-007-33.1-0317061","Terhelésszakaszoló-kapcsoló elhelyezése elosztószekrénybe, kalapsínre szerelve, 32A - 250A-ig Minőségi színvonal: LEGRAND Vistop 125A 3P mellső, fekete karral, terhelésszakaszoló kapcsoló sínre                        /Az EOVI elosztó főkapcsolójának cseréje/",1,"db"]
[]
[7,"71-008-7-0164004","Késes biztosítóbetét elhelyezése Késes biztosítóbetét VNO- 0 50-125A                              / A főelosztó tartalék késes aljzatába az EOVI elosztó kábelének biztosítására./",3,"db"]
[]
[8,"71-008-9.3.1-0136027","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal. Minőségi színvonal: 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító  1P 80A C 6000A/6kA, 1 modul                             /Az EOVI elosztó új főbiztosítéka/",3,"db"]
[]
[9,"71-008-11.1.1.2-0123104","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal. Minőségi színvonal: 4 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kapcsoló 4P 30mA 100A                                           /Az EOVI elosztó meglévő 63A-es ÁV-kapcsoló cseréje, szükség esetén fésűs sinnel/",1,"db"]
[]
[10,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése      /A FE és EOVI elosztó új betápláló kábeleinek és leágazásainak ellenőrzésére/",15,"mp*"]
[]
[11,"71-014-3.2-0637540","Almérőként használható fogyasztásmérő elhelyezése, 3 fázisú LEGRAND Lexic fogyasztásmérő 3F80A MID direkt / Az E3 elosztóban elhelyezett 63A-es mérő helyett/",1,"db"]
[]
[12,"\"K\" tétel","\"D\" terv készítése, illetve a kivitelező által szükségesnek ítélt egyéb költségek az üzemképes berendezések átadásának érdekében.",1,"klt."]
[null,null,"Munkanem összesen:"]