{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet (","Erősáramú elosztó"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :    Irinyi épület II. emelet.                              ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Elosztók",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1","Erősáramú szinti elosztó feszültségmentesítése, bontása vezetékezések védelmével, áramköri beazonosításokkal",1,"llt.",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-24.2.4-0533835","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 220x65 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, R: 10459 /219 és 220-as terem",38,"m",0,0,0,0]
[null,null,"erős és gyengeáramú hálózatának vezetékezéséhez a folyosói gerinchálózatának kiépítésére"]
[]
[3,"71-001-24.2.4-0533836","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna, osztólemezzel 195x65 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, R: 10453 /219-es ",28,"m",0,0,0,0]
[null,null,"terem erős és gyengeáramú szerelvényei és gerinchálózata részére"]
[]
[4,"71-001-48.1.1.1.1-0540561","Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre, vagy tartóra  rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35 mm KOPOS KZI 35x100 kábeltálca perforált 0,75 mm, 35x100 mm, szalaghorganyzott,",21,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Cikkszám: KZI 35x100x0,75 S /informatikai kábelek álmennyezet feletti elhelyezése és szerverszoba részére."]
[]
[5,"71-002-1.1-0224414","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05VV-F",118,"m",0,0,0,0]
[null,null,"3x2,5 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF315 /219 terem DLP csatornába szerelt 6db áramkörének a kialakítására az új szinti erősáramú elosztótól,"]
[]
[6,"71-005-1.11.1.1.1-0230109","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND  2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér. /219 terem DLP csatornába szerelve.",6,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-005","Komplett világítási és erősáramú szinti elosztó szerelése, áramkörök beazonosításával, tiltott nullázások megszüntetésével  új nulla vezetők kiépítésével új ÁVK áramkörök miatt, szükséges szerelvények bontásával és újra szerelésével, valamint a meglévő világítási áramkörök nulláinak a kevert hálózatokról történő leválasztásával.",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[8,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése az 1/2 számú szinti elosztó cseréje után, illetve az újonnan kiépítendő áramkörökre.",446,"mp*",0,0,0,0]
[]
[9,"71-013-11.1.4-0310205","Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat) OBO szikraközös túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"3xMC 50 B + 1xMC 125 B/NPE, R.sz.: 5096847 és 5096863 1/2 számú szinti elosztóba szerelve"]
[]
[10,"71-013-11.4.4-0310225","Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, feszültségmentes kapcsolótérben, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (C fokozat) OBO varisztoros túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, V",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"20-C/3+, R.sz.: 5094656 1/2 számú szinti elosztóba szerelve"]
[]
[11,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12cm falvastagság felett, falnyílás védőcsövezésével/219 és 220 terem erős és gyengeáramú átvezetéseinek",4,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"33-063-1.","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 12cm vastagság felett megerősített salak födémben védőcsövek elhelyezésével burkolat javítással",2,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-013-8","Elektromos elosztó és kapcsolódó helyiségek áramköri \"D\" tervdokumentáció készítése helyszíni felmérés alapján.(elektronikus és papír alapú)",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[14,"71-013-9","Elektromos elosztó  áramköri  \"műhely rajz\" tervdokumentáció készítése helyszíni felmérés alapján.(elektronikus és papír alapú)",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[15,"k tétel","Az erősáramú áramkörök szétválasztásához szükséges süllyesztett kötésdobozok festés javítása (vakolat színéhez igazodva), födém és faláttörések helyreállítása színre festéssel és szükséges burkolat javítással.",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":3,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-000-41.1.1","Informatikai rendszerek, strukturált adatátviteli kábel bontása, falikábel /220-as helyiség meglévő hálózata a szinti fali RACK szekrénnyel/",340,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"72-000-41.19","Informatikai rendszerek, strukturált adatátviteli csatlakozóaljzat bontása /220-as terem/",12,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"72-041-1.1.1.6.1-0110011","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 1000 MHz frekvenciatartomány Cat.7A F/FTP PannonCom-Kábel Fibrain F/FTP falikábel cat.7A, 1000MHz, LSOH, narancs, 500",4520,"m",0,0,0,0]
[null,null,"m, Csz: XUA100.136 /219 és 220 terem új végpontjainak kiépítéséhez"]
[]
[4,"72-041-15.2-0114172","Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6 komplett LEGRAND 10Giga LCS2 patch panel, 24xRJ45, 1U, Cat6A, STP R: 033573",3,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"72-041-15.3","Patch cord R&M FREENET Cat 7 UTP 4P 2m",60,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"72-041-21.1.2-0114082","Csatlakozó felszerelése réz strukturált kábelre, csatlakozó RJ 45 Cat.7 csatlakozó dugó,árnyékolt R: 051704",60,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"72-041-111.2.4","Strukturált adatátviteli csatlakozóaljzat elhelyezése, sűllyesztett, műanyag csatornába, vagy meglévő szerelvénydobozba 2xRJ45CAT 6, árnyékolt /219 és 220-as termekbe",30,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"72-041-152.1","Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén (papír alapú és elektronikus formában is)",60,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"k tétel","A gyengeáramú áramkörök kiépítéséhez szükséges  födém és faláttörések helyreállítása színre festéssel és szükséges burkolat javítással.",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Erősáramú elosztó","index":4,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001","Irinyi épület II. emelet 1/2 számú informatika erősáramú  elosztó berendezés gyártása                       Szekrény: Modul2000 2M-18 maszkos faliszekrény, ajtó nélkül műhely tervvel (mérete: 540mm széles x 1335mm magas x 200mm mély) \"A\" típusú 2P C16A 30mA ÁVK kombinált dug alj leágazásokkal,világítási leágazásokkal napi áramtalanító kontaktorok (mágneskapcsolók) beépítésével 10% tartalék hely és a meghatározott túlfeszültség levezetők beépítésével, valamint főkapcsolóval és főbiztosítékkal ( minőségi színvonal Schrack)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[null,null,"Összesen nettó:",{"$nulls":5},0]