Szerverkonszolidáció
az SZTE Egyetemi Számítóközpontban

Csóti Zoltán, Szőke Szabolcs, Borús András, Horváthné Jáhni Gabriella, Meszlényi Zoltán, Soós Tamás, Tóth-Abonyi Mihály, Török Attila, Zombori Zoltán

{csotiz, szoke, borus, jahnig, msz, tom, toth, attilat, zombori}@cc.u-szeged.hu
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpont

Tartalomjegyzék
1Szerverkonszolidáció az SZTE Egyetemi Számítóközpontban


21. Bevezetés


32. Előkészítés


43. Beszerzés


43.1. A beszerzés elvi és adminisztratív kérdései


53.2. Beszerzett eszközök


63.3. Környezetkialakítás


63.3.1. A fizikai környezet kialakítása


63.3.1.1. Elektromos hálózat korszerűsítése


63.3.1.2. Nagy teljesítményű UPS


63.3.1.3. Dízel-áramfejlesztő beszerzése


63.3.1.4. Gépterem elrendezése


73.3.1.5. Hűtési rendszer


73.3.2. Hálózati környezet kialakítása


84. Blade


84.1. HP Blade telepítése


94.1.1. Hálózat


94.1.1.1. Ethernet


114.1.1.2. SAN


114.1.1.3. Menedzsment


124.2. Blade-üzemeltetés


135. Storage


135.1. EMC Celerra NS-480 telepítés


135.1.1. Az NS-480 hardverelemei


135.1.2. Konfiguráció


145.2. EMC Celerra NS-480 üzemeltetés


145.2.1. Storage-hibák


145.2.2. Egyéb üzemeltetési tapasztalatok


156. VMware


156.1. VMware vSphere (ESXi) telepítése


156.1.1. Hálózat


166.1.2. Cluster


176.2. VMware vSphere (ESXi) üzemeltetése


176.2.1. Vmreg


176.2.2. Migráció


186.2.3. vSphere 5.0


186.2.4. Virtuális gépek, üzemeltetés


197. Mentés


197.1. Networker telepítés


197.1.1. A mentőrendszerről


207.1.2. Logikai hálózati topológia


207.1.3. A központi mentőrendszer mentőszoftvere


217.1.4. Tartalék mentőszerver


217.1.5. A mentési feladatok kialakítása


227.2. Networker üzemeltetés


227.2.1. A nwrkr1, nwrkr2 mentőszerverek üzemeltetése


227.2.2. Mentőeszközök


227.2.2.1. VTL (HP D2D4112)


227.2.2.2. Dell TL4000


237.2.3. EMC Networker


237.2.4. Szalagkezelés Networkerben


237.2.5. Networker szerver teljes visszaállítása


237.2.6. Hardver hibák


238. Fejlesztési lehetőségek


238.1. Blade


248.2. Storage


248.3. VMware


248.4. Mentés


248.4.1. Tape


248.4.2. D2D


248.4.3. Networker


258.5. Ethernet


259. Összegzés


25Köszönetnyilvánítás


26Függelék:


26Felhasznált irodalom




1. Bevezetés

A Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése című, TIOP-1.3.1.-07/2/2F-2009-0004 azonosító számú uniós projekt keretében a Dél-alföldi régióban folyó matematikai, műszaki, természettudományos és informatikai képzés számára kiemelkedő infrastrukturális hátteret biztosító, versenyképességet növelő fejlesztések valósultak meg 2009. január 16. és 2012. november 30. között a Szegedi Tudományegyetem és partnerintézményei együttműködésében.

A pályázat „B” komponenseként az oktatási-kutatási infrastruktúrát támogató, a 21. század elvárásainak megfelelő infokommunikációs technológiai fejlesztések történtek. Az alprogram célja az egyetem mindennapi működéséhez, az „üzletmenet folyto​nos​ságához” nélkülözhetetlen informatikai hálózat további fejlesztése és korsze​rűsítése volt. A projekt kiemelt fontosságú részelemei a következők voltak: az informatikai központ fejlesztése, az egyetemi gerinchálózat fejlesztése, az egyetemi épületek aktív eszközeinek és kábelezési rendszereinek korszerűsítése, az egyetemi vezeték nélküli hálózat fejlesztése, hálózatmenedzsment, szerver​kon​szo​lidáció, portál- és üzletiintelligencia-rendszerek fejlesztése.

Egyebek mellett kiemelt figyelmet fordítottunk az egyetemi központi szolgáltatások hardver- és alapszoftverrendszereinek részbeni homogenizációjára: a szerver​kon​szo​lidációra, különös figyelemmel a futó szolgáltatásokra és a későbbi tartalmi (TÁMOP) pályázatok várható eszközigényeire.

Az előadásban ismertetjük a szerverkonszolidációs részprojektet: a tervezés, beszer​zés, beüzemelés lépéseit, valamint az utóbbi másfél év üzemeltetési tapasztalatait.

2. Előkészítés
A bevezetésben kitűzött célokat megvalósító beszerzés tervezett mértékét (számítási, tárolási és archiválási kapacitás) a jelenleg üzemelő rendszerek kapa​ci​tá​saira és a várható pályázatok igényeire alapoztuk.
Először is számba vettük az ESZK által nyújtott szolgáltatásokat:

· ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer),

· TÜSZ (Teljes Ügyviteli Szoftver),

· egyetemi webszerver,

· mail firewallok,

· dolgozói és hallgatói levelezőszerverek,

· Coospace és videó streaming szerverek,

· egyéb szerverek (DNS, NTP stb.).

2007 őszén készült egy felmérés, mely alapján a számítógépeink nagy része ela​vult​nak bizonyult:

	Vásárlás éve
	Számítógépek százaléka

	2004 vagy régebben
	71%

	2003 vagy régebben
	60%

	2002 vagy régebben
	52%


A konszolidáció előtti szerverparkunkban négyfajta operációs rendszer/ hard​ver​platform kombináció fordult elő:

· Sun Solaris/SPARC,

· Microsoft Windows/Intel,

· Novell NetWare/Intel,

· GNU/Linux/Intel.

A felmérést több lehetséges szállítónak is megmutattuk. A velük való előzetes konzul​táció során kialakult egy gyártófüggetlen kép az új rendszerünkről. 

A szervereknél a tapasztalataink miatt és költséghatékonysági okokból az Intel​platform és a blade-kivitel mellett döntöttünk. A kívánt HA- és DRS-szolgáltatások csak központi storage mellett valósíthatók meg. A korábbi gyakorlattól eltérően központi mentőrendszer mellett döntöttünk, amely jobban illeszkedik az új infrastruk​tú​rába. A D2D-eszköz a mentőrendszer szabadabb konfigurálását tette lehetővé.

Virtualizációs szoftverként a piacvezető VMware termékét választottuk, mert csak ez nyújtotta az általunk elvárt szolgáltatásokat. E döntést elősegítette, hogy a terve​zéssel párhuzamosan a szoftver ingyenes változatának felhasználásával sikerült egy jól működő éles rendszert (a levelezési tűzfalakat) üzembe állítani.

Úgy terveztük, hogy a konszolidációval egy időben a Sun Solaris szervereket GNU/Linux szerverekre migráljuk, és a következő operációs rendszereket fogjuk használni a blade-ben:

· Microsoft Windows,

· GNU/Linux.

A régi eszközparkunk és a beszerzett rendszer főbb paramétereinek számszerű összehasonlítása:

	
	Processzor
	Memória
	Merevlemez
	Mentés

	régi
	90 
	108 GB
	9,2 TB
	~10 TB

	új
	112 mag
	459 GB
	37 TB
	80 TB


3. Beszerzés
3.1. A beszerzés elvi és adminisztratív kérdései

2009 nyarának végére a konfiguráció harmadik változatának elkészültével lényegében meghatároztuk azt a műszaki tartalmat, amelyet be kívántunk szerezni. Ez a rendszer egyetlen gyártó konkrét termékeiből állt. Műszaki és anyagi megfon​to​lá​sokból megkerestünk más cégeket is, hogy tudnak-e alternatív ajánlatot tenni, akár más gyártók eszközeire támaszkodva. A számításba vehető változatok számát nagyban csökkentette az az alapelv, hogy egyetlen szállítóval szándékoztunk szerződést kötni, mert nem akartuk magunkra vállalni a rendszerintegráció feladatát. Ugyanis a teljes rendszer működőképessége volt az elsődleges szempont, hiába tudtuk, hogy külön-külön melyik blade-, storage- vagy backuprendszer felelne meg leginkább az elképzeléseinknek. A kedvező tartalmú és árú változatok számát az is csökkentette, hogy egy lehetséges szállítónak melyik termék gyártójával volt szoro​sabb kapcsolata, azaz kitől vártunk nagyobb árkedvezményt és magasabb színvo​nalú támogatást, illetve a cég mérnökeinek melyik eszköztípussal volt gyakorlati tapasz​talata.

Végül három, nagyjából azonos műszaki tartalmú ajánlat közül a legolcsóbbat válasz​tottuk.

A tárgyalások eredményeképpen 2010. áprilisban adtuk fel a megrendelést. A beszerzés formája az ún. KSZF-es volt, akkor a lehetséges módok között ez tűnt a legegy​szerűbbnek és legrugalmasabbnak. A szállító a KFKI (jelenleg T-Systems) lett.

A szállítási szerződés aláírása egy kb. 18 hónapos időszak kezdetét jelentette, amely egy menetrend alapján magába foglalta a következőket:

· a rendszerterv kidolgozása, 
· az eszközök telepítése (augusztus végétől 1 hónap, a részleteket lásd az egyes részrendszereknél),

· a rendszergazdák oktatása (a saját rendszerünkön, 7 oktatási nap),

· a rendszer beüzemelése (a részleteket lásd az egyes részrendszereknél), 

· a megvalósulási dokumentáció elkészítése.

3.2. Beszerzett eszközök

[image: image1.png]Kéd Megnevezés db
Vmware
VMware Infrastructure Enterprise Plus
VStENTPLA [Academi Viware vSphere 4 Enterprise Plus fo 1 processor (Max 12 cores pef pracessor) e
VS4-ENT-PL.G-555 A (5yrs) | Acadenic Gold SupportSubscipton for Viware vSphere Enterprise PLus for 1 processor e
VesSToA [Acadenic Vitware vCerter Server 4 Standard for Sphere (ncludes Orchesirator and Linked 1ode) T
VCS STDG.S55-A (59 [Academic God Supperi/Subseriplon for vCenter Server Standrd T
Blade
HP c-Class Blade c7000 infrastuktir
EEEEE] [P BLE7000 CT0 31N LCD ROMS Encl 7
[EETEER] P 2400 Figh Eficiency Power Supply 72
2140521 [ BLo EnclSingle Fan Option i
150204 521 [ BLc7000 DDR2 Enc Hgnt Option 3
BESEEE] [ BLC7000 1 PHFIO Power ol Opt 3
[EEeEEre) P c-Class AIFO 8 e Tyr 267 Lic 3
[T P e724c BladeSystem Pwr Pl SAN Swich 3
AiTIon P BGb Shor Wave B-series FC SFP 1 Pack 3
16733621 [P Procurve 612046 Biade Swich 3§
455883-B21 HP BladeSystem 10Gh SR SFP+ 5|
sssee 021 [ BLe 10Gb LR SFP+ Opt 70
axBLa%0c G
BLasoe Go )
iga357 521 [P BL3s0c G CT0 Bade 3
EFEEEE] [ 5570 BLas0c G FIO Kt )
sog19-621 P 5570 BLas0c G Kt )
so0sse 621 P 46 2Rt PC-10600R B Kt [E]
iste71 621 [P BLc QLogic Q2552 56) FC ABA Opt )
08291 621 JUSE Key -HP Viiware ESX; Standsione L )
ox BL360c Management
BLaco: Go 7
ENERER] [P BLA50c G CTO Bade 3
sor7se-La1 P L520 BL450 08 FO K 3
sor7se 621 P L520 BL450 G5 FO Kt 3
so0s0-621 [P 265 2R@ PC-10600R 9 K o
o7 27621 [} 3008 66 SAS 10K SFF DP ENTHDD. 3
[SEZEE] [P BLe QLogic Q2552 56h FC HBA OBt 3
[EMC NAS Storage
EMC 54400 (32¢450GB 5K FC HDD, A0x1TE SATAN HDD) T
DELL T4000 mentéeszkoz
10-19654 [PV TL4000 LT02120 2 FC Drive Siver Base T
HP D2D

o20atiz

EEE [P D2D#112 ackup System T
EEE [ 0204112 1275 Capacity Upgrade i T
EMC Networker Faststart mentoszoftver
i57-100.008 INETWORKER AUTOCHIGR SLOT LPGRD FROW 1-40T0 1-64 T
157100006 INETWORKER FAST START WITH ALTOCHANGER FOR LINUX T
i55-100-699 INETWORKER DISKBACKUP OPT TER 3 10T8 T
RN INETWORKER-VILT FOR FASTSTART T





1. ábra: A beszerzett eszközök listája

A beszerzett eszközökre egységesen 5 év garanciát vettünk. A storage-ra 4×7×24-es garanciát. Az összes többi eszközre a NBD (Next Business Day) verziót, mert a szükséges rendelkezésre állást a megvásárolt eszközök redundanciájára támasz​kodva tervezzük biztosítani.

3.3. Környezetkialakítás

3.3.1. A fizikai környezet kialakítása
A gépterem kialakításáról „Az SZTE Egyetemi Számítóközpont géptermének rekon​struk​ciója” címmel a 2011-es Networkshopon tartottunk egy előadást. Itt csak néhány fontosabb mozzanatot mutatunk be.

A tervezési folyamatnál figyelembe kellett venni a Szegedre kerülő HPC node igényeit is.

Az új berendezésekkel egy magas rendelkezésre állást biztosító, a későbbi fejlesz​té​seket is befogadni képes géptermet alakítottunk ki.

3.3.1.1. Elektromos hálózat korszerűsítése

A számítóközpont géptermét ellátó elektromos rendszer teljes cseréje megtörtént. Az elavult berendezések cseréjén és a teljesítmény növelésén kívül a géptermi rackszek​rények, illetve az azokban lévő berendezések valódi kettős tápellátását is megva​lósítottuk.

3.3.1.2. Nagy teljesítményű UPS

A valódi kettős betáplálás kialakításához a meglévő UPS mellé egy második nagy telje​sítményű UPS-t szereztünk be. Az igényfelmérés alapján az APC gyártmányú SY160K160H-PD típust választottuk. Az UPS moduláris rendszerű, N+1 redundancia mellett 144 kVA kimeneti teljesítményt biztosít. A beépített elosztószekrény és szerviz bypass-kapcsolómodul segítségével könnyen illeszthető a gépterem elek​tromos rendszeréhez.

3.3.1.3. Dízel-áramfejlesztő beszerzése
A biztonságos, kiesésektől mentes üzemeltetéshez szükség volt egy, a gépterem megnövelt kapacitásához illeszkedő áramfejlesztőre is. A meglévő 165 kVA-es áramfejlesztő mellé egy FG Wilson gyártmányú P220HE2 típusú berendezést tele​pí​tettünk. Az áramfejlesztőket elláttuk távfelügyeleti rendszerrel is, amely hiba esetén az üzemeltetésnek jelzést küld.

3.3.1.4. Gépterem elrendezése

Korábban a gépteremben a rackszekrények szigeteket alkottak. Az operátorok a gépekkel közös helyiségben tartózkodtak. 
A kiválasztott hűtési rendszer miatt folyamatos munkavégzés céljából nem tartóz​kodhat ember a gépteremben, ezért szükség volt egy külön operátori rész kiala​kí​tá​sára. A korábbi géptermet kettéosztottuk. A külső, kisebb rész lett az operátori munkahely. Itt lehet hozzáférni a gépek termináljához. 
A belső teret csak a rackszekrények és a hűtők foglalják el. A rackszekrényeket hideg-meleg folyosós rendszerbe szerveztük. 
A gépteremben, a HPC node tartozékaként, automata oltóberendezés is telepítésre került.

3.3.1.5. Hűtési rendszer

A korábbi rendszert rackszekrényekkel sorolható beltéri hűtőkkel váltottuk ki. 12 db APC ACRC103-at szereztünk be. Ezek jól illeszkedtek a már meglévő APC rack​szek​ré​nyeinkhez, az új beszerzéseknél pedig ragaszkodtunk az APC típushoz. A beltéri egységek redundáns tápellátással rendelkeznek. Egy berendezés névleges hűtő​teljesítménye 18 kW. 

A kültéri hűtők kiválasztásánál fő szempont volt, hogy rendelkezzenek ún. szabad hűtéssel is. Ezért két darab Uniflair gyártmányú ERAF 1221A típusú hűtőt szereztünk be. Ezek egyenként 117 kW névleges és 71 kW szabad hűtési teljesítménnyel rendel​keznek.

3.3.2. Hálózati környezet kialakítása
A TIOP pályázat előtt az SZTE hálózatában a core- és az edge-funkciókat egy L3-as Cisco Catalyst 6500 switch látta el. A megnövekedett sávszélességigényeket kielégítendő és a fentebbi funkciók szétválasztását elősegítendő e pályázatból beszereztünk egy új Cisco Catalyst 6500-as switchet is. A beszerzés lehetővé tette, hogy az így már kettő switchből álló központi rendszerünket további modulokkal bővítsük.

[image: image2.png]WS CB300E

WS XGT5-SFP

WS X6724-5FP

WS X6716.106-3C

WS X6716.106-3C

WS SUPT2038

WSSUPT20.38

WS X748 GETX

WS-X6748.GETX

WS X6748.GETX

SWARP2

Layer1/2

WS-CB313E
empty sit
emply siot

WS-SVCFWNT

7600-55C-400
empiy shor

WS-SVCFWMT

V5-5720-106-3C

V557201063

cm o=l = wexeTost06E

4xt0GEC
dotla WS X6720-5FP
emply siot
ompiy sl
WS X674 GETX
SWARP1

- L2 traffic flow -
= = = = = = L3 traffic flowm = = = = = =
——————081 10GE
mmim = CX& 10GEmcrm i

Layer2/3

WSCes03E. E
VRF-KUL (BGP)
'
T
FWAUL
EIGRP H
VRFIBEL

Fe=—ttm——— | =R,

T
Fw-BEL

SWITCH

SWARPZ





2. ábra: A központi hálózati rendszer

A core-funkciókat ellátó switchet 4×10GE redundáns kapcsolat köti össze a két blade-kerettel.

4. Blade

4.1. HP Blade telepítése

A projekt során két darab HP BladeSystem c7000 Enclosure (blade-keret) került beszerzésre. Összesen 16 félmagas blade-szervert vásároltunk, mindkét keretbe 8‑8 db került. Így redundáns kialakítást értünk el, mert a rendszer az egyik keret teljes kiesése esetén is üzemképes marad. 
A szerverek konfigurációja:

2 db BL460C G6, egyenként:

· 2× Intel Xeon L5520 (2,26 GHz, 8 MB, 4 core, HT),
· 12 GB RAM/server (6×2 GB, ill. 3×4 GB),
· Qlogic dual 8 Gb FC HBA,
· HP NC532m Dual Port 10 GbE,
· 2×300 GB SAS HDD.
Ezeken a szervereken fut a Networker mentőszoftver, ezek kerültek a keretekben az 1. device bay-be. Az operációs rendszer és a mentőszoftver a szerver saját diszkjén van, így az a storage-rendszer nélkül is működőképes.

14 db BL490C G6, egyenként:

· 2× Intel Xeon X5570 (2,93 GHz, 8 MB, 4 core, HT),
· 48 GB RAM/server (12×4 GB),
· Qlogic dual 8 Gb FC HBA,
· HP NC532m Dual Port 10 GbE,
· 2 GB belső pendrive – itt helyezkedik el az ESXi.
ESXi 4.1 került telepítésre rájuk, a keretekben a 2-4., és a 9-12. device bay-ben vannak. Nincs saját merevlemezük, a virtuális gépeket a közös storage-rendszeren tárolják. Ez egyrészt a vMotion miatt szükséges, másrészt nem fordulhat elő az az eset, hogy kiesik egy blade, és a rajta futó virtuális gépek nem lesznek elérhetők, mert azok a lokális diszken voltak.

Az indulás óta sikerült memóriát bővítenünk a szerverek egy részében, így most van 4 szerver 48 GB RAM-mal (2. és 3. bay keretenként) és 10 szerver 72 GB RAM-mal.

Interconnect-modulokból Ethernet- és FC-modul került a konfigurációba, keretenként:

2 db HP ProCurve 6120XG Blade Switch (1-2. interconnect bay)

2 db HP 8/24c SAN Switch Pwr Pk+ BladeSystem c-Class (3-4. interconnect bay)
A szerverek alaplapi 1-es Ethernet portja az interconnect bay 1-re, a 2-es Ethernet portja az interconnect bay 2-re, a HBA 1-es portja az interconnect bay 3-ra, míg a HBA 2-es portja az interconnect bay 4-re kapcsolódik.

Mindkét keretben két Onboard Administrator menedzser-modul található (active-standby módban), melyeken keresztül a rendszer felügyelete webböngészőt hasz​nálva egyszerűen, gyorsan és hatékonyan végezhető.

[image: image3.jpg]Rear View





3. ábra: A blade keretek fő alkotóelemei

A 3. ábra az Onboard Administrator szoftverből származik. Elölnézetből a 8 blade-szerver, alattuk a 6 tápegység, hátulnézetből 5 ventillátor, alattuk az Ethernet switchek, a SAN switchek, az Onboard Administrator modulok, majd ismét 5 ventil​látor és legalul a tápcsatlakozók láthatók.

4.1.1. Hálózat

4.1.1.1. Ethernet

A 4 db HP Procurve 6120XG blade switch (továbbiakban 6120XG) egy-egy dedikált 10 Gbps uplinkkel rendelkezik a központi Cisco Catalyst 6509 switch (továbbiakban C6509) irányába. Az egyes blade-eken belül kettős hátlapi összeköttetésekkel kapcsoljuk össze a 6120XG switcheket, ezek szintén 10 Gbps sebességűek, de egy 20 Gbps-os logikai egységbe összefogva (port trunking) működnek. Mindemellett két keresztirányú 10 Gbps kapcsolat erősíti a magas szintű rendelkezésre állást a két blade-keret között. Minden kapcsolat 802.1Q trunk. Az EMC X-Blade moduljainak minden 6120XG-vel van összeköttetése.

[image: image4.png]Fizikai Produktiv LAN topologia
2010. 09. 21

BLADE 1.

O M3 10GE:

10G belsé Gsszekotés-

Procurve

6120XG
bet-eth-swi

Procuve
5120X6

WS-CB30%E

bet-oth-sw

Celerra
Control
Saton

XBlade

EMC NS4-480

WS X6716-106-3C

XBlade

BLADE 2.

Procurve

WS XE716-106-3C

6120XG
[bez-eth-sw1|

Procurve
6120XG

SWARPZ

[bez-eth-sw2,





4. ábra: A LAN hálózat produktív részének fizikai összeköttetései

Spanning tree
A központi C6509 switchen a Cisco saját Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) protokollja fut, míg a 6120XG switcheken a szabványos IEEE802.1D protokoll. Felmerült lehetőségként a szabványos IEEE802.1s protokoll (MSTP) használata, de ezt jelen projekt keretében nem kívántuk bevezetni. A HP és a Cisco eszközök között a VLAN 1-ben történik meg a közös 802.1D példány futtatása. Ez a HP switchen a teljes switchre, a Cisco esetében csak a VLAN 1-re vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a C6509 switch a root bridge, ez az eltérő értelmezés nem okoz problémát. Az elsődleges útvonalak a 6120XG-C6509 közötti uplinkek. Valamely elsődleges uplink meghibásodása esetén a hátlapi 20 Gbps-os kapcsolatra terelődik a forgalom (e link költsége kisebb a 10 Gbps-os keresztirányú kapcsolaténál). Abban a kivételesen ritka, de elméletben lehetséges esetben, amikor a 10 Gbps-os uplink és mindkét hátlapi csatlakozás meghibásodik, a keresztirányú kapcsolatra terelődik a forgalom. Az útvonalak finomhangolása, egyes VLAN-ok más irányokba történő továbbítása a HP oldali IEEE802.1D miatt nem lehetséges, az eszközök megtartása mellett erre csak az IEEE802.1s nyújt lehetőséget. Szintén az IEEE802.1D protokoll sajátosságai közé tartozik a lassú konvergencia, nagyság​ren​dileg akár 30 másodpercre is lehet számítani.

4.1.1.2. SAN

A blade-keretben lévő HP 8/24c SAN switchek egy-egy belső sínre csatlakoznak, ezekre a sínekre kapcsolódnak a blade-szerverek HBA-i.

A két SAN switch 2×8 GB FC (ISL) külső kapcsolattal van összekötve, a storage és a blade-szerverek 8 GB FC, a mentőeszközök 4 GB FC kapcsolattal rendelkeznek a SAN switchek felé.
[image: image5.png]HP_EMC FC halézat
2011.04.01. e G FC StOrage s

— — = —4G FC backup- — = = -
——————8G FC ISL:

B 700G BLADE 1. ————Bels88G FC

Vware
BL 4900 Go
Venware.
BL 490 Go
Vinware.
BL 490 Gs
Viware

BL4%0c G8
Viware

BLA905Go, - - - DELL TL4000
Vimware. tape fibrary

BL 4300 G§ |
Vinware. [}

BL450: G Lt = —| Lr0-4 Uum 1840

LTO-4 Udum 1840

EMCCXe-
SPA

BLADE 2.

BL 4600 Go
Venware
BL 4900 G5

1-
I |

EMC NS-480

BL 420 Gs

5 HP D2D4112 Backup

BL 490 G§ 1
Vmware 1
BL 490 Go |
Venware.
BL 490 G8
Viware |
BL 4900 Go
Vmware
BLACTE
Viware.





5. ábra: A SAN rendszer kapcsolatai

SAN-architektúra

A blade-keretekben levő két-két SAN switch egy redundáns Dual Fabric SAN-archi​tek​túrát valósít meg. A SAN zónák kialakításánál és a storage LUN-ok prezen​tá​ci​ó​jánál csak a fizikai VMware ESXi (blade) szervereket vesszük alapul, a virtuális gépek nem kapnak LUN-okat.

4.1.1.3. Menedzsment
Biztonsági okokból egy ilyen rendszer menedzsmenthálózatát el kell zárni a külvilágtól. Ezért a rendszermenedzsment IP-címeit két privát subnetből osztottuk ki. Az egyik subnetbe kerültek a virtualizációs szoftver építőelemei. A másik subnetbe az összes többi eszköz (storage, D2D, tape, blade és a mentőszerver) menedzs​ment​interfésze.

A fenti két subnet elérését egy redundáns beállítású, a rendszertől független OpenVPN szerver pár biztosítja (SWU1, SWU2), az ún. ugródeszkák.

[image: image6.png]kai MGMT LAN topologia

2010. 09. 13.

DELL TL4000

ENCNS-480

sPA

XBlade 2

BLADE 1.

meeee=10/100/1000 E T Hemee:

Dall 710

B

bet_oat

Enciosure midpiane

Crboard adminitrator ray

bet_oaz

BLADE 2.

Celerra
Control
Staton

XBlade 3

Enciosurs midpiane

bezoat

vz oz

Grboard administrator ray

bez a2

Dell 710

swuz

HP D2D4112 Backup
System

Ws.CB509E

SWARP2





6. ábra: A blade rendszer menedzsmentjének fizikai összeköttetései
4.2. Blade-üzemeltetés

Az Onboard Administrator (OA) webes felületének segítségével nemcsak maga a blade-keret menedzselhető, hanem a benne elhelyezett szerverek az iLO-n keresztül, illetve a switchek (Management Console).
A napi üzemeltetés során eddig előfordult legjelentősebb tennivalónk a firmware-frissítés volt. Ezt az OA esetén webböngészőn keresztül végeztük el. A szerverekhez a lokális I/O-kábellel és egy USB-elosztóval csatlakoztattunk monitort, USB-s egeret, billentyűzetet és egy bootolható pendrive-ot az új firmware-rel, majd végrehajtottuk az upgrade-et.

A blade rendszerben eddig az egyik BL460-as szerver alaplapját és mindkét keret 2‑es ventillátorát kellett kicserélni. A ventillátorok egy rövid kiesés után működtek tovább, de a HP ragaszkodott a cseréjükhöz.
5. Storage

5.1. EMC Celerra NS-480 telepítés

5.1.1. Az NS-480 hardverelemei

Disk array enclosure (DAE – továbbiakban fiók): ezekben helyezkednek el a diszkek, egy fiókba 15 diszk rakható. Jelenleg hat fiókunk van, amelyekben 30 db 450 GB-os FC-, 45 db 1 TB-os SATA- és 9 db 2 TB-os SATA-diszk található.

Control station (CS): Ez biztosítja a NAS-felülethez való hozzáférést mind ssh-n, mind GUI-n keresztül.

Standby power supply (SPS) A és B: a storage processorok és a legelső (rendszerlemezeket tartalmazó) fiók tartalékolt áramellátására szolgálnak.

[image: image7.png]



7. ábra: Az NS-480 felépítése
Storage processor (SP) A és B: kettő, egymást helyettesíteni képes storage processor, GUI-s hozzáférési felülettel.

Blade 2 és 3: a NAS szolgáltatást biztosító kettő darab X-Blade.

5.1.2. Konfiguráció

A storage-rendszerünk induláskor 1 TB-os SATA- és 450 GB-os FC-diszkeket tartalmazott. Azóta egy bővítésnek köszönhetően 1 és 2 TB-os SATA-diszkekkel sikerült növelni a tárkapacitást. A jelenlegi raid groupok a 8. ábrán láthatók.
A storage-ban van még 1 db 450 GB-os FC, 3 db 1 TB-os SATA és 1 db 2 TB-os SATA hot spare diszk, illetve külön tárolva rendelkezünk egy hideg tartalék 450 GB‑os FC-diszkkel.

A 0-s sorszámú FC raid group az NS-480 működéséhez szükséges. A blade-rendszer részére kialakított raid groupoknál RAID 6-ot választottunk magas fokú rendelkezésre állásra törekedve (RAID 6 esetén kettő diszk egyidejű kiesése sem jár adatvesztéssel). Tettük ezt annak ellenére, hogy a szállító külön felhívta a figyel​münket, hogy „a RAID 6 25%-kal gyengébb IOPS teljesítményt jelent írásra, mint a RAID 5”. A raid groupokon LUN-okat hoztunk létre, majd a különböző raid
	Raid group sorszáma
	Diszk méret
	Diszk típus
	RAID szint
	Diszkek száma/group

	
	
	
	
	

	0
	450 GB
	FC
	5
	4+1

	1
	450 GB
	FC
	6
	10+2

	2
	450 GB
	FC
	6
	10+2

	3
	1 TB
	SATA
	6
	12+2

	4
	1 TB
	SATA
	6
	12+2

	5
	1 TB
	SATA
	6
	12+2

	6
	2 TB
	SATA
	6
	6+2


8. ábra: Raid groupok

groupokon található LUN-okat MetaLUN-okká fogtuk össze, hogy minél egyenletesebb diszkterhelést érjünk el. A MetaLUN-ok kerültek kiajánlásra a blade-rendszer VMware ESXi-t futtató mindenegyes fizikai hostjának.

Az email riasztási rendszerben az „error” és „critical” szintű üzenetek kiküldését állította be a szállító.

5.2. EMC Celerra NS-480 üzemeltetés

5.2.1. Storage-hibák

A rendszer 2010. szeptemberi telepítése óta az eredetileg beszerzett 30 db FC‑diszkből 8-at, a 40 db 1 TB-os SATA-diszkből pedig 6-ot kellett cserélni (2013. január közepéig). A 2012. januári bővítéskor beszerzett további 5 db 1 TB-os és 9 db 2 TB-os SATA-diszkek közül eddig egy sem hibásodott meg. Mivel 2012 januárjában és októberében egy raid groupon belüli kettős diszkhiba is előfordult, ez igazolta a RAID 6 használata mellett szóló döntést.

A diszkmeghibásodásokon kívül 2012 novemberében a B storage processor egyik I/O-modulját is cserélni kellett.

5.2.2. Egyéb üzemeltetési tapasztalatok

Az email riasztási rendszert az „error” és „critical” szintűnél alacsonyabb prioritású elemekkel kellett bővíteni, hogy egy diszkcsere a kezdetétől (a proaktív másolás megkezdése a hot spare-re) a végéig (a kicserélt diszk szinkronizálásának befejezése) nyomon követhető lehessen ezen a módon.

A 2012. januári diszkbővítéskor azt vettük észre, hogy az újonnan létrehozott MetaLUN-oknál a rendszer nagyon gyakran lecseréli az elsődlegesen hozzájuk rendelt storage processort („trespass”). Ennek az volt az oka, hogy a bővítés előtt a storage-ról töröltük a tesztelési célból létrehozott LUN-okat, ugyanakkor a VMware oldalon nem végeztük el az elérhető datastore-ok újraszkennelését. Tehát az új MetaLUN-ok létrehozása és a storage-ban történt kiajánlása után a VMware nem azokat a datastore-okat látta, amelyekről tudomása volt. Ennek eredményeképpen lépett fel a gyakori trespass. A VMware-oldalon a datastore-ok újraszkennelése megszün​tette ezt a problémát.

6. VMware

6.1. VMware vSphere (ESXi) telepítése

Virtualizációs platformnak a VMware vSphere 4.1-es verziójának Enterprise Plus Edition csomagját választottuk. Ez biztosítja az általunk szükségesnek tartott magas rendelkezésre állás (High Availability, HA), automatikus terheléselosztás (Distributed Resource Scheduler, DRS) és a közös virtuális switch (Distributed Virtual Switch, DVS) funkciókat. A rendszer fizikai alapját a 14 db HP BL490c G6 szerver adja, az adatok (virtuális gépek) tárolása az EMC Celerra NS-480 storage-on történik. A szerverekben nincs saját merevlemez, csak egy 2 GB-os pendrive, amely az ESXi‑t tartalmazza.

A virtuális infrastruktúra kialakításának első lépéseként telepítésre került a szerve​rekre az ESXi 4.1–es hypervisor, és megtörtént a hostok alapkonfigurációjának a kialakítása. A rendszer menedzsmenthálózata privát, csak az ugródeszka gépeken keresztül érhető el (l. 4.1.1.3.).

A virtuális gépek (VM-ek) datastore-nak nevezett adattárolási egységekre kerülnek. A storage-rendszeren létrehozott (Meta)LUN-ok kerültek kiajánlásra az ESXi-hostok számára, ezek önállóan, vagy belőlük többet összekapcsolva alkotnak egy data​store‑t. A LUN-ok kialakításakor több dolgot kellett figyelembe venni: milyen típusú diszken lesznek, hány diszkből áll az adott raid group, mekkora méretű LUN-t képes kezelni a VMware. Az ESXi 4.1-es verzióban a LUN méretére van egy 2 TB-os korlát, ezért a VMware számára kiajánlott LUN-ok méretét valamivel 2 TB alattira választottuk. A LUN-okat extentekként összefogva 2 TB-osnál nagyobb datastore-ok is létrehozhatók. Jelenleg a datastore-jaink egy, kettő vagy három LUN-ból állnak. Adminisztratív és biztonsági megfontolásokat, valamint az I/O-igényt figyelembe véve döntjük el, hogy melyik datastore-ra kerüljenek a VM-ek merevlemezei. Például az ETR rendszert futtató virtuális gépek számára kialakítottunk egy fc_etr és egy sata_etr datastore-t.

Következő lépésként a vCenter Servert kellett installálni, ami összefogja, központilag felügyeli az ESXi-ket. Több lehetőség közül azt választottuk, hogy a vCenter Server is egy virtuális gép legyen, az általa menedzselt vSphere-en belül (szállítói ajánlás). Az egyik ESXi-hoston létrehoztunk egy virtuális gépet, majd erre telepítettük az ope​rá​ciós rendszert (MS Windows Server 2008 R2) és a vCenter Server-t, amely az adatai tárolására MS SQL Server 2008R2-t használ. Most már el lehetett kezdeni kialakítani a virtuális infrastruktúránkat.

6.1.1. Hálózat

A hálózat kialakításakor fontos követelmény volt a redundancia biztosítása, valamint a különböző típusú forgalmak (menedzsment, produktív, vMotion) szeparálása. Fizikailag a szerverekben 2 db 10 Gbps-os Ethernet port van, a nic0 az 1. blade switchbe, a nic1 a 2. blade switchbe csatlakozik. A forgalom elkülönítését VLAN-ok használatával oldottuk meg, az ESXi-szerverek, a blade switchek, valamint a központi switch között 802.1Q trunk portok segítségével jutnak el a VLAN-információk a virtuális switchhez. A szerverek két Ethernet adapterét a VMware load balanced failover üzemmódban használja, vagyis nemcsak a terheléseloszlás valósul meg, hanem az egyik adapter hibájakor a másik veszi át a forgalmat. A rendszerben egyetlen Distributed Virtual Switchet hoztunk létre két uplink porttal. 
[image: image8.png]Distributed

Ahalozat fizikai és logikai felépitése

HE @ e @

e adna
esx_1| [esx2 [Esxi_ 14 [esxi_14

%

Exarpi Sover o 1

H ‘
é| [fdggae |eBcoos| [oooose| [oooow It
5| |5565858| |BoB853a| |538585) [Boaas
el
g
=1 virtual

physica
Esxt

=





9. ábra: Distributed Virtual Switch
Az ESXi-szerverek nic0 portjai a dvUplink1-be, míg a nic1 portok a dvUplink2-be csatlakoznak. A Distributed Virtual Switchben több dvPortGroupot definiáltunk (gyakorlatilag egy portgroup ~ egy VLAN, így mindegyik dvPortGroup saját VLAN ID‑vel rendelkezik):

· a menedzsmentforgalom számára, az ESXi-szerverek menedzsment VMkernel portjai ide csatlakoznak,
· a vMotion- (és Fault Tolerance-) forgalom számára, az ESXi-szerverek vMotion VMkernel portjai ide csatlakoznak,
· a produktív forgalom számára több dvPortGroupot, pl.:

ETR

Mail Firewall

Ext-Serv

6.1.2. Cluster

A rendelkezésünkre álló 14 ESXi-ből alakítottuk ki a magas rendelkezésre állást (HA: a host hibája esetén a rendszer az adott gépen futó VM-eket egy másik hoston indítja el) és automatikus terheléselosztást (DRS: a rendszer figyeli az egyes hostok terhe​lését, és szükség esetén a VM-eket másik hostra mozgatja ~ vMotion) biztosító clustert. A clusterben lévő virtuális gépek mennyisége lehetővé tette számunkra, hogy a 14-ből 2 hostot kivegyünk, így most a produktív cluster 12 ESXi-ből áll, és egy 2 hostból álló cluster segíti a tesztelést pl. patchek telepítésekor, de a vSphere 5.0-ra való átállás előkészítésében is nagy szerepet kapott. A produktív clusterben egyelőre elegendő erőforrás van ahhoz, hogy akár 2-3 fizikai host kiesése esetén is biztosítani tudjuk a szolgáltatásokat.

Mivel a VM-ek emberi beavatkozás nélkül is mozoghatnak az egyes fizikai hostok között, ezért olyan operációs rendszer licenceket kellett beszerezni, amelyek érdemben nem korlátozzák ezt a mozgást. Az ESZK vett 28 db MS Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition licencet, ami korlátlan számú Windows Server futtatását teszi lehetővé minden egyes CPU-n, valamint csatlakozott az OpenEDU programhoz, melynek folytán Red Hat licencekhez jutott.

6.2. VMware vSphere (ESXi) üzemeltetése

6.2.1. Vmreg

A virtuális gépek igénylésének és nyilvántartásának megkönnyítésére létrehoztunk egy webes felületet. Ezen a felületen a VM-adminisztrátorok – az ESZK által jóvá​hagyott regisztráció után – egy formot kitöltve kinyomtathatják a tényleges igénylő​lapot (amely természetesen bekerül az adatbázisunkba is), majd a megfelelő szemé​lyekkel aláíratva azt vissza kell juttatniuk az ESZK-ba.

6.2.2. Migráció

A szerverek betelepítésekor Intel-platformon Microsoft Windows és GNU Linux, valamint SPARC-platformon Solaris operációs rendszer alatt futó szolgáltatások kerültek a blade-rendszerben létrehozott virtuális gépekre. Egy Novell Netware ope​rá​ciós rendszerű gép migrálása még nem történt meg.

A vSphere-be költözött virtuális gépek több csoportba oszthatók. Súlyát tekintve a legnagyobb a tanulmányi rendszert (ETR) futtató gépek csoportja, de egyetemi oktatók/hallgatók levelezését, a hálózat menedzsmentjét biztosító szerverek, levelezési tűzfalak, webportál is virtualizálásra kerültek. A migráció során nem használtuk ki a fizikai gépek importálásának lehetőségét, ennek részben a megvál​tozott hardver, az újabb verziójú operációs rendszer és szoftverek, részben a próba​képpen konvertált fizikai gépek nem megfelelő működése volt az oka. A linuxos gépek többségét egyesével, nulláról kezdve telepítettük be, annyira különböznek egymástól. A windowsos gépek esetén elkészült egy template (amit időnként egy windowsos kolléga frissít), és ebből hoztuk létre a windowsos szervereket.

Az eredetileg Solaris alatt futó szolgáltatások CentOS-re, illetve ahol fontos a támo​gatás, Red Hat-re kerültek. A betelepítéskor oda kellett figyelni, hogy egyazon rendszer​program nem feltétlenül ugyanúgy paramétereződik Solaris és Linux alatt, attól függetlenül, hogy mindkettő Unix típusú operációs rendszer. A megírt scriptek egy részét ezért módosítani kellett. Az egyedileg fordított programokhoz vagy megfe​lelő linuxos telepítő csomagot kerestünk, vagy ha ilyet nem találtunk, megpró​bál​koztunk a fordítással. Ez sajnos nem mindig járt sikerrel, egy-két meglehetősen régi program (például egy parancssorból is kényelmesen meghívható telefonkönyv) haszná​latáról le kellett mondani.

6.2.3. vSphere 5.0

A rendszert 4.1-es verziójú vSphere-rel telepítették, ám időközben kijött, majd bizton​sá​gossá érett az 5.0-ás verzió is, ezért úgy döntöttünk, hogy elvégezzük az upgrade‑et az 5.0-ra. Már több hónapja elérhető az 5.1-es verzió is, de az még „túl fiatal”. Így hosszas előkészítés és több tesztcluster (köztük teljesen virtualizált is volt) upgrade-je után végrehajtottuk az átállást, ami a leírásokat követve gond és probléma nélkül zajlott. Jelenleg még hátravan a storage átalakítása, a vmfs3 upgrade-je helyett az új vmfs5 használatát javasolják. Így több más előny mellett megszűnik a 2 TB-os határ a LUN-ok méretére, azaz egy egyetlen LUN-ból álló datastore is elég nagy méretű lehet.

6.2.4. Virtuális gépek, üzemeltetés

A virtuális infrastruktúra menedzselését és felügyeletét a vSphere-adminisztrátorok látják el.

Ha nem is mindennapos, de gyakori feladat új VM-ek létrehozása, esetleg meglevő VM-ek módosítása (ez eddig az esetek többségében bővítést jelentett).

A VM-ek igen változatosak, a legkisebbtől (32 bites, 512 MB RAM, 1 CPU, 8 GB diszk) a jelenleg használt legnagyobbig (64 bites, 32 GB RAM, 8 CPU, több mint 1,5 TB diszk) több különböző konfiguráció van. Közös bennük, hogy a merev​le​mezük ún. thin provisioning típusú. Ez azt jelenti, hogy létrehozáskor a rendszer nem foglalja le a teljes méretet, hanem egy kis diszkkel indít, és futás közben a szükséges mértékben növeli a diszk valós méretét, maximum a megadott értékig. Így kicsit lassabb lesz az elérés, de a datastore valós méreténél több diszkterületet is ki lehet osztani a virtuális gépek számára.

Több VM létrehozásakor jelezni lehet az esetleges különleges igényeket (pl. két vagy több VM mindig egy fizikai hoston legyen – így gyorsabb lehet közöttük a kommu​ni​káció, vagy biztonsági okok miatt bizonyos VM-ek ne kerüljenek egy ESXi‑re).

A VM-ek felügyelete az adott gép rendszergazdájának a feladata, ezért ők korlátozott jogosultságú hozzáférést kapnak a vCenter Serverhez, amelyet vagy vSphere Clienttel, vagy vSphere Web Clienttel tudnak elérni.

Mint minden szoftverhez, a vSphere-hez is rendszeresen készülnek javítások, frissí​tések.

A patchek telepítése félig automatizáltan, a vCenter Update Manager segítségével történik. Ez jóval kényelmesebb, mint a kézi letöltés, majd telepítés. Az Update Manager automatikusan ellenőrzi az újabb frissítések megjelenését, és az előre defi​niált baseline-oknak (Critical Host Patches, Non-Critical Host Patches) megfelelően letölti a megjelenő patchek metainformációit. A metainformációk alapján auto​ma​ti​kusan képes ellenőrizni, hogy az objektumhoz (host/cluster) hozzákapcsolt baseline mely frissítései telepíthetők a hostokra. A teljesen automatikus telepítés azt jelen​tené, hogy egy célzottan létrehozott, időzített feladat (Scheduled Task) elvégzi a letöl​tést és a telepítést is. Ezt azonban a szállító sem javasolta, és mi is bizton​sá​go​sabbnak tartjuk, hogy a telepítés a vSphere-adminisztrátorok felügyelete alatt történjen. Így nem fordulhat elő, hogy még túl friss, esetlegesen hibás patchet tele​pítsünk, vagy ha bármiért megakad a telepítés folyamata (pl. host újrabootolásakor), van mód a közbeavatkozásra. A cluster konfigurációját minimálisan módosítani kell a patchelés végrehajtásához (HA-, DRS-funkciók ideiglenes kikapcsolása), de ezt hálózati konfigurálás (pl. a központi switch beállításainak változtatása) esetén is meg kell tenni. A VM-ek leállítására nincs szükség, az Update Manager elvégzi a VM-ek átmozgatását az éppen frissítendő hostról a cluster többi hostjára. A VM-eken esetlegesen a VMware Tools frissítése igényelhet újraindítást. Nagyobb verzió​vál​táskor (most utoljára pl. vSphere 5.0 update 2) szükséges lehet a vCenter Server, Update Manager, vSphere Client frissítése is. Ez az MS Windows-ban megszokott módon történik, a DVD-n (ISO-n) lévő megfelelő .exe fájl futtatásával.

A különleges eseményekre (extrém CPU-használat, diszktelítettség stb.) riasztásokat defi​niáltunk, de a rendszer aktív monitorozása a vSphere Client segítségével nem hagyható el.

7. Mentés

7.1. Networker telepítés

7.1.1. A mentőrendszerről

A központi mentőrendszer feladata a mentésbe bevont, blade-en belül lévő szerverek fájlrendszerének rendszeres, napi ütemezett mentése (elsődleges mentőeszköz: VTL (Virtual Tape Library), diszkalapú/HP D2D4112), ill. a mentések másolatainak elkészítése (klónozás) az elsődleges mentőegységről fizikai szalagra (másodlagos mentőeszköz: szalagalapú/Dell TL4000).

A mentésben résztvevő eszközök:

· HP D2D4112 – diszkalapú mentőeszköz, 24 db 1 TB-os SATA-diszk, 18 TB nettó kapacitással, redundáns tápellátás:
· 6 db D2D VTL (D2DBS Generic emuláció, összesen 6×4 db drive, 6×144 slot, FC LTO5 drive).
· Dell TL4000 tape library – szalagalapú mentőeszköz, 48 slot, 2 FC LTO4 drive, redundáns tápellátás.
· Mentőszerver (nwrkr1):
· hw.: HP BL460C G6 (2×Intel Xeon E5530 2.4 GHz, 12 GB RAM, dual port 8 Gb FC HBA, dual port 10 GbE, 2×300 GB SAS HDD)

· OS: CentOS 5.5 x86_64,

· EMC Networker 7.6.4 x86_64.
· Tartalék mentőszerver (nwrkr2): a mentőszerverrel megegyező.

· Kliensek (Linux, Windows).
A VTL esetén azért választottuk az LTO5-ös szabványt, mert így nagyobb tároló​ka​pa​citást tudunk lefedni ugyanannyi szalaggal. A szalagos mentőegység megvá​sár​lásakor még csak LTO4-es drive-ok és szalagok léteztek, így itt adott volt a választás. Ez a méretbeli különbség a klónozás során nem jelent problémát.

A blade-eszközök leszállításával egyidejűleg a szállító összeszerelte és beüzemelte a mentési alrendszer hardverkomponenseit. A végleges szoftveres telepítést a projekt végére ütemeztük, mivel a mentések kialakításához szükséges volt a men​tendő kiszolgálók megléte.

A mentési alrendszer szoftveres telepítése a KFKI Zrt. (jelenleg T-Systems) kollégái közreműködésével történt. A diszkalapú mentőeszközben létrehozott 6 db auto​changert felosztottuk két részre: 4 db-ot jelöltünk ki mentésre és 2 db-ot tartalékként fenntar​tottunk. A 4 db autochangert felosztottuk a mentendő szerverek között, bizonyos csoportosítás alapján, azaz adott szervereket csak adott autochangerre mentünk, ezzel is elkülönítve egymástól a mentéseket. A rendszer kialakítása után több oktatást tartottak az SZTE ESZK kollégái részére a mentési alrendszer használatával kapcsolatban, melynek során mentési mintafeladatokat hoztunk létre.
7.1.2. Logikai hálózati topológia

[image: image9.emf]SZTE központi mentőrendszer logikai LAN, SAN kapcsolatai

2011.04.05.-SZTE

F

C

F

C

F

C

HW MGMT VLAN

Network IP: 192.168.10.0/24

VLAN: 300

bond0

IP: 192.168.10.10

bl-bck-etr

Network IP: 192.168.44.0/24

VLAN: 334

bl-bck-nets

Network IP: 192.168.46.0/24

VLAN: 336

VLAN trunk

bl-bck-tusz

Network IP: 192.168.45.0/24

VLAN: 335

bond0.334

IP:192.168.44.253/24

bond0.335

IP:192.168.45.253/24

bond0.336

IP:192.168.46.253/24

...

Hostname: ETR*

IP: 192.168.44.*

Hostname: TÜSZ*

IP: 192.168.45. -

Hostname: NETS*

IP: 192.168.46.*

Dell TL4000

HP D2D4112

HP BL 460 

G6

bc1_bl01

Networker 

mentőszerver

SAN

nw. kliens 1

nw. kliens 2

nw. kliens 3


10. ábra: A központi mentőrendszer logikai kapcsolatai
Az ábra célja – egy-egy mintakliensen keresztül – a mentésbe bevont szerverek LAN-topológiában elfoglalt helyének és kapcsolatainak, ill. a mentőszerver és a mentő​eszközök SAN-kapcsolatainak megjelenítése. A VLAN-okban egy-egy mentésbe bevont mintaszervert ábrázoltunk: nw. kliens 1, nw. kliens 2, nw. kliens 3.

A mentőszerver két Ethernet interfésszel kapcsolódik a hálózatokhoz, ezeket az OS által nyújtott bonding technikával egy virtuális interfészbe (bond0) összefogjuk: ennek célja a rendelkezésre állás fokozása, ill. terheléselosztás az interfészek között.
7.1.3. A központi mentőrendszer mentőszoftvere

Az EMC Networker FastStart 7.6.4 mentőszoftver a bc1_c01-re (az elsődleges mentőszerver: nwrkr1) került telepítésre. A mentőszerver a beállított mentési rend szerint napi rendszerességgel, ütemezetten mentéseket készít elsődlegesen VTL-re (biztosítva a gyors visszaállíthatóságot), majd onnan klónozással szalagra másolja a menté​seket, mivel több esetben bizonyos mentéseket szalagon, páncél​szek​rényben kell elhelyezni. A mentőeszközök SAN-on keresztül kapcso​lódnak a mentő​szer​verhez. A kliensek mentése LAN-on keresztül történik.

A kliensekről a következő módokon készülhet mentés:

· Natív kliens-fájlrendszer mentés:

A központi mentésbe bevont szerverre Networker-klienscsomagot kell telepíteni. A mentés fájl(rendszer) alapú.

· Networker-modulos mentés:

A központi mentésbe bevont szerverre Networker-klienscsomagot és az adott alkalmazás Networker-modulját kell telepíteni. A modul lehetővé teszi az adott alkalmazás (Oracle, Exchange, SQL) online, konzisztens mentését.

· Egyéb szerverek mentése közvetett módon (klienscsomag telepítése nélkül):

A mentőszerverről kezdeményezett módon [cronjob/mentő (pl. shell)script], ssh kulcsos authentikációval, image-mentést (pl. cpio) készítünk a mentő​szerver „/u/backup” könyvtárstruktúrája alá. A „/u” fájlrendszerről a mentő​szoftver napi rendszerességgel mentést készít.

Az elkészült mentések visszaállítására több lehetőség is van:

· MS Windows esetén „Networker User” natív windowsos GUI alkalmazással.
· Linux/Unix esetén „nwrecover” Motif GUI alkalmazással.
· Linux/Unix esetén „recover” parancssoros alkalmazással.
7.1.4. Tartalék mentőszerver

A tartalék mentőszerver (nwrkr2) az éles mentőszerver másolataként lett előállítva. A szerverek beállításai többségében megegyeznek.

7.1.5. A mentési feladatok kialakítása

Az SZTE ESZK mentési alrendszert üzemeltető kollégái a blade-rendszerbe költöztetett szerverek adminisztrátorai által megfogalmazott mentési igényeknek megfelelően létrehozták a szükséges mentési feladatokat. Minden esetben először VTL-re készítünk mentéseket, majd ha szükséges, akkor ezekből a mentésekből válogatva klónozzuk a már elkészült mentéseket fizikai szalagra. Azokat a szala​gokat, melyeket valamilyen ok miatt cserélni kell vagy páncélszekrényben kell elhe​lyezni (pl. ETR-mentés), előre kialakított rend szerint cseréljük.

7.2. Networker üzemeltetés

7.2.1. A nwrkr1, nwrkr2 mentőszerverek üzemeltetése

A mentőszerverek (nwrkr1, nwrkr2) adminisztrációs célú elérése történhet közvetlenül HP blade management felület használatával a blade konzolján, vagy távolról (az ugródeszka szerverekről) ssh-val hálózaton keresztül.
A szervereken mint CentOS 5 OS-t futtató hostokon nincs olyan különösebb változó rendszerelem, amely rendszeres napi adminisztrációt kívánna. Az elsődleges mentő​szer​verről (nwrkr) napi rendszerességgel mentések készülnek. A szervereken OS‑para​méter módosítása esetén figyelni kell a módosítások szimmetrikus átveze​té​sére mind a két mentőszerveren (nwrkr1, nwrkr2). A szerverek (nwrkr1, nwrkr2) hardver​üzemeltetése a blade-keretek többi szerveréhez hasonlóan történik.
A nwrkr1 mentőszerveren egy script monitorozza a fontosabb rendszer​para​mé​te​reket, ha ezek elérnek egy adott hibahatárt, akkor a script riasztást küld egy előre defi​niált email címre.
7.2.2. Mentőeszközök

7.2.2.1. VTL (HP D2D4112)

A virtuális szalagrendszer vezérlését kizárólag az éppen aktív mentőszerver végzi az EMC Networker segítségével. A VTL menedzselése webes GUI használatával történik. Esetlegesen felmerülő hibák esetén a rendszer egy előre definiált email címre küld riasztást. Az eseménynaplókat a webes GUI-ban lehet megnézni.
A mindennapos üzemeltetés része a VTL állapotának és a virtuális szalagok állapo​tának ellenőrzése. 

Szükség esetén a napi üzemeltetés során új szalagokat szoktunk létrehozni, vagy már meglévő szalagot szoktunk törölni, mozgatni vagy szerkeszteni.
7.2.2.2. Dell TL4000

A robotika vezérlését kizárólag az éppen aktív mentőszerver végzi az EMC Networker segítségével, de szükség esetén az eszköz saját webes felületén vagy az eszköz előlapi paneljének használatával is lehet vezérelni. A tape library menedzselése webes GUI használatával történik. A felmerülő hibák esetén a rendszer előre definiált email címre küld riasztást. Az eseménynaplókat a webes GUI-ban lehet megnézni.
A mindennapos üzemeltetés része a tape libraryk és a szalagok állapotának ellen​őr​zése.

Szükség esetén a napi üzemeltetés során új szalagokat szoktunk címkézni, vagy már meglévő szalagot szoktunk törölni, mozgatni, szerkeszteni, cserélni.
7.2.3. EMC Networker

A Networker adminisztrációja a Networker Management Console (NMC) GUI haszná​la​tával történik. Az NMC-t böngészőből lehet elérni. A Networker konfi​gu​rá​ciós beál​lí​tá​sai rendszeres/napi szintű módosítást nem igényelnek. A Networker emailt küld a mentések eredményéről.

NMC GUI használatával az alábbi feladatokat szoktuk elvégezni napi szinten:

· logok ellenőrzése,
· mentések, klónozások monitorozása,
· szalagok állapotának ellenőrzése,
· poolok állapotának ellenőrzése,
· szükség esetén szalag címkézése és poolhoz társítása,
· mentések időzítésének finomhangolása.
7.2.4. Szalagkezelés Networkerben

A Networker automatikusan kezeli a tape library szalagtároló helyeit, a szalagmeg​haj​tókat. Vagyis elvileg nincs szükség a szalagmeghajtókba történő operátori manu​ális betöltésre vagy onnan való eltávolításra (ezeket a szalagmozgatásokat, robo​tika​ve​zérlést a Networker automatikusan elintézi, ha erre szükség van). Ha mégis szükség lenne kézi beavatkozásra (pl. szalagot kivenni a szalagmeghajtóból), akkor ezt az NMC GUI használatával is meg lehet tenni.

7.2.5. Networker szerver teljes visszaállítása
Amennyiben a mentőszerver megsérül, akkor egy teljesen friss OS telepítése és a Networker telepítése után a szalagon vagy D2D-n lévő mentésből visszaállítható a rendszer teljes működőképessége.
7.2.6. Hardver hibák

A rendszer 2010. szeptemberi telepítése óta (2013. január közepéig) a D2D mentő​esz​közben lévő SATA diszkekből 7 db-ot kellett garanciában kicserélni. Ez nem járt adat​vesztéssel, mivel a mentőeszközben RAID 6-ot használunk, és nem egyszerre hibá​sodtak meg a diszkek.

2012 júniusában az egyik mentőszerver alaplapját is ki kellett cserélni.

8. Fejlesztési lehetőségek
A rendszert horizontálisan és vertikálisan is könnyedén bővíthetjük.

8.1. Blade

A jelenlegi blade-szervereket értelmesen csak memóriával lehet bővíteni. 

A két keretbe még 16 db félmagas szervert lehet beszerelni. Jelenleg Gen8-as szerverek kaphatók.

Interconnect-modulokat és mezzanine-kártyákat is vehetnénk a jelenlegi keretekbe és szerverekbe, de ennek nem látjuk szükségét, mert a jelenlegi Ethernet és FC hálózat sávszélessége bőségesen elegendő.

8.2. Storage

A nálunk lévő NS-480 storage-ba a maximális kiépítésénél 480 db HDD-t lehet besze​relni. Mi jelenleg 84 db HDD-t használunk. Háromfajta (SATA, FC és SSD) HDD-t lehet a storage-ba beszerelni többféle kapacitással. (Természetesen gondos​kodni kell a megfelelő számú fiókról.)

A pénzügyi feltételeket és az üzemeltetési tapasztalatokat figyelembe véve jelenleg csak SATA- és FC-bővítésben gondolkodunk. Új storage beszerzése 3-4 éven belül nem várható.

8.3. VMware

Bármilyen fejlesztés előtt alaposan tájékozódni kell, mert a VMware árképzése eléggé gyakran változik. (Lásd a vRAM alapú licencek esetét.)

Ha emeljük a processzorok számát a rendszerben, akkor újabb ESXi licenceket kell vennünk. 

Ha szét akarjuk két részre szedni a rendszert mondjuk biztonsági okokból, akkor extra költségek merülhetnek fel például a VMware vCenter Site Recovery Manager licence miatt. Ha a két rendszert egymástól teljesen függetlenül akarjuk admi​nisz​trálni, akkor a második VMware vCenter is plusz költségeket jelent.

8.4. Mentés

8.4.1. Tape

A meglévő szalagos egység nem bővíthető tovább (ha szükséges, akkor további LTO4-es szalagokat vehetünk), de a rendszer egy újabb hasonló vagy nagyobb kapa​citású szalagos egységgel bővíthető. Ekkor további mentőszoftver-licenceket kell vásárolnunk.

8.4.2. D2D

A meglévő D2D-egység nem bővíthető tovább, de a rendszer egy újabb hasonló vagy nagyobb kapacitású egységgel bővíthető. Ekkor további mentőszoftver-licen​ceket kell vásárolnunk.

8.4.3. Networker

A jelenlegi licenc 19+1 fizikai szerver lementésére elég. Ha több mint 3 blade-szervert vásárolunk még, akkor licencbővítésre van szükség.

További extra szolgáltatásokkal lehet a Networker-szoftver tudását bővíteni, például natív SAN-mentéssel.

8.5. Ethernet
A kiépített rendszer Ethernet hálózati csatlakozásával kapcsolatban két problémával szembe​sültünk. Egyrészt a blade-keretek között nincs aktív hálózati kapcsolat a 4.1.1.1. pontban leírt spanning tree problémák miatt, így a köztes forgalom is kijut a Cisco Catalyst 6509 (továbbiakban C6509) core switchre. Másrészt hiba esetén a spanning tree rendkívül lassan konvergál.

Fenti problémák megoldására két lehetőséget vizsgáltunk meg. A HP Procurve 6120XG blade switcheket kicseréljük 4 db HP Virtual Connect Flex-10 modulra, vagy a C6509 és a blade-keretek közé beállítunk egy redundáns tápellátással és super​visorral, valamint legalább 2×4 db 10 Gbps-os porttal rendelkező „előtét”-switchet.

A HP Virtual Connect megoldását teszteltük. A tesztek alapján úgy döntöttünk, hogy inkább az „előtét”-switchre alapozott koncepciót valósítanánk meg.

9. Összegzés

A szerverkonszolidációval sikerült egy egységes, jól kézben tartható, korszerű rendszert kiala​kí​tani. Jelentős többletkapacitást terveztünk, így több éven keresztül tudunk megfelelő környe​zetet biztosítani az egyetem központi szolgáltatásainak.

Külön kiemeljük a mentőrendszert. Ennek segítségével gyorsan menthetők a virtuális gépeken tárolt adatok, melyek szükség esetén bármikor visszaállíthatók.

A rendszer telepítése és üzemeltetése során felhalmozódott tapasztalat jó alapot biztosít a későbbi fejlesztésekhez.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönetet mondanak Scherer Ferencnek és Racskó Tamásnak a dolgozat átnézéséért és értékes megjegyzéseikért.
Függelék: 

A projektben közreműködő ESZK-s munkatársak:
	Név
	Feladat
	Email

	Scherer Ferenc
	projekt vezetés
	scherer@cc.u-szeged.hu

	Csóti Zoltán
	tervezés, hardver
	csotiz@cc.u-szeged.hu

	Szőke Szabolcs
	tervezés, menedzsment, SAN, storage
	szoke@cc.u-szeged.hu

	Borús András
	projekt menedzsment
	borus@cc.u-szeged.hu

	Horváthné Jáhni Gabriella
	mentés
	jahnig@cc.u-szeged.hu

	Meszlényi Zoltán
	Ethernet
	msz@cc.u-szeged.hu

	Soós Tamás
	mentés
	tom@cc.u-szeged.hu

	Tóth-Abonyi Mihály
	storage
	toth@cc.u-szeged.hu

	Török Attila
	blade, VMware
	attilat@cc.u-szeged.hu

	Zombori Zoltán
	projekt menedzsment, hardver
	zombori@cc.u-szeged.hu


Felhasznált irodalom

[1] Zombori Zoltán-Csóti Zoltán: Az SZTE Egyetemi Számítóközpont géptermének rekonstrukciója, Networkshop 2011, Kaposvár.

[2] Szabó András és mtsai.: Virtualizált infrastruktúra megvalósítása VMware platformon, Megvalósulási dokumentum, KFKI Zrt., 2011.

[3] Varga Zsolt: Központi mentési rendszer, Üzemeltetési kézikönyv, KFKI Zrt., 2011.

Networkshop 2013
26/4
Szerverkonszolidáció az SZTE ESZK-ban

