Műszaki leírás

A Szegedi Tudományegyetem 42 helyszínen lévő

 Napelemes energiatermelő rendszerek 
Tervszerű megelőző karbantartásai, tisztításai, ellenőrzései:

Az MSZ 1585-1: 1987,- az MSZ 1585-1/1M: 1991 szabványokban meghatározott karbantartási munkák elvégzése, annak dokumentálása az alábbiakban meghatározottak szerint:
A létesült napelem rendszerek (mellékelt táblázat szerint) elektromos paramétereinek ellenőrzése, hibakódok és hibaüzenetek alapján történő beavatkozás (PL: DC oldali csatlakozók, kábel sérülések javítása-cseréje) és ezek dokumentálása:
         






 52 alkalom/ év
Napelem modulok tisztítása szennyeződések eltávolítása. A napelem átlátszó felületén felhalmozódott kosz, por, részleges árnyékolások (Pld. megtapadt falevelek, madár ürülékek) eltávolítása, előtte-utána állapot fényképes dokumentálása napelem rendszerenként (a ferde tetőszerkezeteken a kikötési pontok az alpintechnikához biztosítottak):

    





    12 alk./év

Villámcsapás másodlagos hatása által keletkezett túlfeszültség ellen a kiépített védelmi szervek üzemállapotának ellenőrzése, dokumentálása AC/DC oldalon:

       

     6 alk./év

A szigetelések vizuális ellenőrzése, dokumentálása. (Pld. a törött/repedt műanyag és üveg alatti elektromos elemek korróziója, mely adódhat a pára beszivárgásából a megrongálódott szigetelésen vagy a törött műanyagon - üvegen keresztül):
     






     6 alk./év
Inverterek belső tisztítása-portalanítása, ill. a mozgó alkatrészek (hűtőventillátorok) üzemképességének ellenőrzése és annak tisztítása, előtte-utána állapot fényképes dokumentálása berendezésenként: 





                   





     4 alk./év
Túl áram védelmi berendezések,- szerelvények működőképességének, mechanikai állapotának ellenőrzése, szennyeződések eltávolítása, dokumentálása:

      


     6 alk./év
Minden szerkezeti kötőelem (PL: tartó konzolok, napelem rögzítők, kikötési pontok) kötőelemek szoros, korróziómentes állapotának ellenőrzése:
                               


     4 alk./év
Valamennyi kábel és elektromos csatlakozó tiszta és korróziómentes állapotának ellenőrzése, túlterhelésre utaló jelek feltárása, dokumentálása AC/DC oldalon:
      


      4 alk./év
Napelem tartószerkezetek sérülésmentes állapotának ellenőrzése (ütés, vetemedés, stb.):










      

       2 alk./év
Jelölések, feliratok, biztonsági és figyelmeztető táblák, számozások meglétének ellenőrzése:








           
       

      1 alk./év
A földelési összekötések hibátlan meglétének ellenőrzése:

                  
      1 alk./év

WEBES kommunikációs eszközök firmware frissítése ( master kódok alkalmazásával):


     





     



    12 alk./év

Bluetooth eszközök karbantartása, szükség esetén kapcsolatok helyreállítása ( master kódok alkalmazásával):             






  

     12 alk./év
Feladatok:

Napelemes rendszer komplett karbantartása az érvényben lévő jogszabályok és az ide vonatkozó Tvmi ajánlások, és az átadási dokumentációk karbantartási leírásainak megfelelően.

· Évi két alkalom napelemek tisztítása.

· Havi fogyasztás leolvasása. 

· A távfelügyeleti rendszer üzemeltetése

· Elosztók, csatlakozó vezetékek ellenőrzése.

· Az ajánlatadó feladata a részletes karbantartási ütemterv elkészítése, melyet a megrendelővel jóvá kell hagyatni.
· Hibabejelentési kötelezettség

· Garanciális problémák kezelése

· A helyszínen nem elhárítható „garanciális hibák” esetén a garanciális szolgáltató haladéktalanul történő értesítése a károk minimalizálása érdekében.
· Havi rendszerességgel a karbantartási dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentumok, ill. fényképek átadásával.
· A Webes elérés havi adatainak (hibaüzenetek, termelt energia mennyisége, stb.) a 24 helyszín adatainak rendszeres letöltése és azok elektronikus formában szerkesztett módon történő átadása.
· A Webes eléréssel nem rendelkező napelem rendszerek adatainak havi leolvasása és azok elektronikus formában való megküldése.

