{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,6,19,7]]}
[null,null,"KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
[null,"Károlyi Mihály Kollégium biztonsági világítás javítás"]
[]
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"Akkumulátor 4,8 V, 1,5 A",21,"db     ",null,null,{"$f":"ROUND(C7*E7, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C7*F7, 0)","v":0}]
[2,"Akkumulátor 3,6 V, 1,5 A csatlakozóval",1,"db",null,null,{"$f":"ROUND(C8*E8, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C8*F8, 0)","v":0}]
[3,"Akkumulátor 4,8V 1,5A csatlakozóval",4,"db",null,null,0,0]
[4,"\"B\" Épület Főbejárat kültér 4x18w nincs nulla!!! (földelésről működik) Nulla vezeték kiépítése 1,5 mm2 Cu vezeték 30 m, DLP mini Mü csatorna 30 m",1,"db",null,null,0,0]
[5,"Büfé előtér 2x36w nincs nulla!!! (földelésről működik) Nulla vezeték kiépítése 1,5 mm2 Cu vezeték 30 m, DLP mini Mü csatorna 30 m",1,"db",null,null,0,0]
[6,"1. emelet 2x18w lámpatest hibás inverter cseréje, lámpatest átvezetékezése szükséges",4,"db",null,null,0,0]
[7,"2. emelet 2x18w lámpatest hibás inverter cseréje, lámpatest átvezetékezése szükséges",4,"db",null,null,0,0]
[8,"3. emelet 2x18w lámpatest hibás inverter cseréje, lámpatest átvezetékezése szükséges",2,"db",null,null,0,0]
[]
[]
[]
[null,"ÖSSZESEN:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G7:G9)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H9)","v":0}]
[]
[null,"ANYAG+DÍJ ÖSSZESEN NETTÓ",{"$nulls":4},{"$f":"G18+H18","v":0}]