{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Fázisjavítók 2016."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Fázisjavítók 2016.","index":0,"n_rows":53,"n_cols":18,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,14],[1,2,1,13]]}
[null," SZTE FÁZISJAVÍTÓ BERENDEZÉSEK"]
[null,null,"FOKOZATOK"]
[null,"Helye ","I.","II.","III.","IV.","V.","VI.","VII.","VIII.","IX.","X.","XI.","XII.","aut. tipus","kvar","Feladat","nettó:"]
["1.","Egyetemi Számítóközpont                                   /Árpád tér 2./",6.25,6.25,12.5,12.5,25,25,{"$nulls":6},"Icar RPC5LSA",87.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["2.","TTIK Biológiai épület                                      /Közép fasor 52./",12.5,12.5,25,25,50,50,50,50,50,50,50,null,"KBR BK12",425,"1. 2. fokozat kapacitáscsökkent (12,5 kvar), kondenzátor csere, automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás\n"]
["3.","Károlyi Kollégium                                     /Vásárhelyi Pál u. 1./",10,10,20,20,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",60,"Automatikacsere  (DCRL5-re) kiegészítő tartólemezzel, automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["4.","BTK Ady téri épület                                          /Egyetem u. 2./",5,10,12.5,25,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",52.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["5.","BTK Petőfi S. sgt.-i épület                         /Petőfi S.sgt. 30-34./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",27.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["6.","Irinyi épület                                                  /Tisza L. krt.103./",5,7.5,7.5,12.5,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",32.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["7.","Gyermek Kl. Transzformátor kültéri           /Korányi fasor 14-15./",12.5,25,25,50,50,100,{"$nulls":6},"BLR-CA ",262.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["8.","Nőgyógyászati Klinika                                /Semmelweis u. 1./",10,15,25,12.5,{"$nulls":8},"BLR-CB 06",62.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["9.","Mosoda    Transzformátor                            /Semmelweis u. 8./ ",12.5,12.5,12.5,25,30,25,25,50,50,50,30,null,"BLR-CA 12",322.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["10.","Véradó Transzformátor kültéri                     /Somogyi Béla u.2./",15,25,25,50,50,{"$nulls":7},"Prophi  6R",165,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["11.","ÁOK Sebészeti Klinika  kültéri                               /Pécsi u. 6./",10,15,20,25,50,50,50,50,50,null,null,null,"BLR-CA 12",320,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["12.","ÁOK I. Belgyógyászati Klinika                        /Korányi fasor 8./",12.5,20,25,25,{"$nulls":8},"BLR-CC 03",82.5,"\n4. fokozatban kondi hiba (25 kvar), automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["13.","Anatómiai Intézet                                        /Kossuth L.sgt.38/",5,10,20,20,20,40,{"$nulls":6},"BLR-CB 06",115,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["14.","ÁOK 410 ágyas Klinika                               /Semmelweis u. 6./",60,30,30,60,60,60,60,60,60,60,60,60,"BLR-CA 12",660," 2 db 50 kvar-os mágneskapcsoló csere, 2 db 25 kvar-os mágneskapcsoló csere, 6 db 25 kvar-os kondenzátor csere, 2 db  Merlin Gerin illesztő lemez beépítése, 3 db 2 lyukú függőleges  Merlin Gerin illesztő lemez beépítése, automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["15.","Jancsó Kollégium                                     /Semmelweis u. 7-9./",2.5,5,7.5,12.5,{"$nulls":8},"BLR-CC 04",27.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["16.","Semmelweis Kollégium                            /Korányi fasor 14-15./",2.5,5,10,{"$nulls":9},"BLR-CC 03",17.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["17.","ÁOK Apáthy Kollégium                                       /Apáthy u. 4./",5,5,12.5,15,{"$nulls":8},"BLR-CC 03",37.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["18.","ÁOK Nővérszálló                                  /Leányszállás köz 2./B/",2.5,5,10,{"$nulls":9},"BLR-CC 03",17.5,"1. 2. fokozat kapacitáscsökkent (1,5 és 2,5 kvaros kondik) automatikacsere (DCRL3-ra) kiegészítő tartólemezzel,automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["19.","ÁOK Neuropszichiátria                          /Leányszállás köz 2./A/",5,5,5,{"$nulls":9},"RPC5",15,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["20.","JGYPK Főépület                                  /Boldogasszony sgt. 6./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"BLR-CC 03",27.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["21.","JGYPK Teleki Blanka Kollégium                  /Semmelweis u. 5./",2.5,5,10,{"$nulls":9},"Prophi 3R",17.5,"3. fokozat kikötve a meglévő aut. csak 3 fokozatú,\nautomatikacsere  (DCRL5-re)automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["22.","JGYPK  I. sz. Gyakorló Iskola               /Boldogasszony sgt. 8./",5,10,15,25,50,25,{"$nulls":6},"Prophi 5R",130,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["23.","JGYPK+Sportcentrum                                   /Hattyas sor 6-8./",2.5,5,10,20,20,20,{"$nulls":6},"8d-144",77.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["24.","Mérnök Kar    Oktatási ép. I.                                / Moszkvai krt.9./",12.5,12.5,25,50,50,100,{"$nulls":6},"NOVAR 1007",250,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["25.","Mérnök Kar    Oktatási ép. II.                           / Moszkvai krt.5-7./",5,10,15,{"$nulls":9},"computer 8D-144",30,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["26.","Mérnök Kar   Főépület                                                    /Mars tér 7./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"computer 8D-144",27.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["27.","MFK Főépület                                        /Hmvhely Andrássy út 15./",5,12.5,20,{"$nulls":9},"Prophi  3R",37.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["28.","Liliom kazánház                                                                 /Liliom u. 9./",5,10,15,15,{"$nulls":8},"Prophi  6R",45,"1,25 kvaros kezdő fokozat beépítése,automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["29.","Egyetemi Füvészkert    (közp. egys.)                  / Lövölde u. 42./",5,10,15,{"$nulls":9},"Prophi  3R",30,"termosztát és ventilátor csere (10x10 cm),\nüveg működtető biztosíték aljzat beépítése,automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["30.","Központi Kazánház                                                    /Semmelweis u. 8./",10,15,25,"25+25",{"$nulls":8},"Prophí  6R",100,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["31.","Gyógyszerész Tudományi Kar                                     /Eötvös u. 6./",10,20,40,30,{"$nulls":8},"ICAR",100,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["32.","TIK    I.betáp                                                                   /Ady tér 10./",25,25,50,50,50,50,50,50,50,50,null,null,"Prophi  12R",450,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["33.","TIK    II.betáp                                                                 /Ady tér 10./",25,25,50,50,50,50,50,50,50,50,null,null,"Prophi  12R",450,"kapacitív túllépés miatt 25 kvar sönt fojtó beépítése, automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["34.","Fogászati Klinika    \"A\"                                       /Tisza L. krt. 64-66./",5,10,15,{"$nulls":9},"Prophi  3R",30,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["35.","ÁOK Gyermek Klinika \"B\"                       /Temesvári krt. 35-37./",5,10,20,{"$nulls":9},"Prophí  6R",35,"1. 2. fokozat mágneskapcsoló csere (2 db 12,5 kvaros), automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["36.","ETSZK Madzsar Kollégium                                     /Bal fasor 39-45./",5,5,10,20,{"$nulls":8},"ICAR5LSA",40,"felező fokozat kialakítása (2,5 kvaros kondenzátor beépítése az 1. fokozatba), automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["37.","DNT Tudásközpont                                         /Korányi fasor 14-15./",30,60,90,{"$nulls":9},"Varilogic NR6",180,"2. 4. 5. fokozatban kondenzátor csere (15+15+60 kvar),\nszerelő tálca, illesztő lemez kell (prisma típusú elosztó  modul) kisebb kezdő fokozatra való átalakítással: (10+20+30), automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["38.","ÁOK II. Korház                                                           /Kálvária sgt. 57./",40,10,10,20,20,5,30,30,{"$nulls":4},"Elarol-Q82",165,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["39.","GTK EU Tanulmányok intézete                    /Fekete Sas u. 28./",5,10,15,{"$nulls":9},"Icar DCRE5",30,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["40.","TTIK Kémia                                                       /Dóm tér 7.-8./",25,25,50,50,{"$nulls":8},"Icar RPC5LSA",150,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["41.","TTIK Fizika                                                           /Dóm tér 9./",25,25,50,50,50,{"$nulls":7},"Icar RPC5LSA",200,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["42.","Ságvári Ált. Iskola                                /Boldogasszony sgt. 3./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"Prophí  6R",27.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["43.","Mérnök Kar  Kollégium                                  /Kollégiumi u.11./",2.5,5,10,10,{"$nulls":8},"Prophí  6R",27.5,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["44.","ÁOK I. sz rendelő                                                       /Tisza L. krt. 97./",5,10,15,20,30,30,{"$nulls":6},"Icar DCRE7",110,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["45.","Rektori épület (közp. egys.)                          /Dugonics tér 13./",12.5,12.5,25,50,100,100,{"$nulls":6},"NOVAR 1005",300,"Automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["46.","265 ágyas Klinika                                        /Bánomkert sor 1./",25,25,50,100,100,100,100,100,{"$nulls":4},"Schneider",600,"I. TR-hoz hónaljkompenzálás beépítése,\nautomatika csere  (1. 6. 7. fokozatok kikötve az aut.-ból,\na meglévő aut. elveszti a memóriáját áramkimaradás esetén), automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
["47. ","Dialízis Központ                                              /Somogyi B. u. 4./",25,25,50,50,50,50,50,{"$nulls":5},"DCRL8",300,"kapacitív túllépés miatt 10 kvar   \nsöntfojtó beépítése, automatika beszabályozás, kondenzátor telepek mérése, tisztítás"]
[{"$nulls":16},"Nettó összesen:"]
[{"$nulls":16},"Áfa:"]
[{"$nulls":16},"Bruttó összesen:"]