{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":116,"n_cols":24,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[90,12,90,14],[103,5,104,8],[100,23,100,24],[77,12,77,14],[85,12,85,14],[83,12,83,14],[86,18,86,20],[86,23,86,24],[84,23,84,24],[2,2,2,24],[16,23,16,25],[37,23,37,25],[39,23,39,25],[40,23,40,25],[55,23,55,24],[37,18,37,21],[22,12,22,14],[41,23,41,25],[43,23,43,25],[65,18,65,20],[69,23,69,24],[67,23,67,25],[84,18,84,20],[79,23,79,25],[68,23,68,25],[66,23,66,24],[66,18,66,20],[65,23,65,24],[45,23,45,25],[49,23,49,24],[42,23,42,24],[52,23,52,25],[0,0,0,24],[63,23,63,24],[57,18,57,20],[42,18,42,20],[10,18,10,20],[16,18,16,19],[15,7,15,8],[50,23,50,25],[35,23,35,24],[36,23,36,24],[6,23,6,24],[12,23,12,24],[38,23,38,25],[30,23,30,25],[18,23,18,25],[19,23,19,25],[33,23,33,24],[20,23,20,24],[29,23,29,25],[28,23,28,25],[8,23,8,24],[9,23,9,25],[10,23,10,25],[15,23,15,24],[14,23,14,24],[13,23,13,25],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[6,18,6,20],[14,18,14,21],[4,9,4,10],[9,18,9,20],[4,12,4,14],[17,23,17,24],[43,18,43,20],[33,18,33,21],[15,12,15,13],[20,18,20,19],[28,18,28,21],[20,12,20,14],[17,12,17,14],[33,12,33,14],[25,12,25,14],[50,12,50,14],[38,12,38,14],[36,12,36,13],[37,12,37,14],[43,12,43,14],[49,12,49,14],[65,12,65,14],[35,12,35,13],[94,12,94,14],[84,12,84,14],[52,12,52,14],[73,23,73,25],[72,23,72,25],[64,23,64,24],[51,12,51,14],[59,23,59,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEI    "]
["2007-07-05"]
[null,null,"SZTE NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK"]
[]
[null,null,"STERILEZŐ","GŐZFEJLESZTŐ","LÉGTARTÁLY","AUTOKLÁV",null,"  KAZÁNOK",null,"OLAJTÁROLÓK",null,null,"ESEDÉKES VIZSGÁLAT "]
[]
["SZTE számozás","Kalorc. számozás","Intézmény neve","Üzemel","Berendezés elnevezése","Gy. szám","Gy.év","KAR megnev.:","Besorolási (üzemi) nyomás","Besorolási térfogat","ps.v","Bejelentés ügye elintézve 2005.11.17.","Külső ellenőrzés","Belső ellenőrzés","Szilárdsági ellenőrzés",null,"Gép      könyv","Haszn.  utasítás",{"$nulls":5},"Hatóság besorolása."]
[null,8,"Klinikakert \"É\""]
[3,24,"Sebészeti klinika","Szeged, Pécsi u. 6.","sterilező        GET",900045,1990,"ÁOK (b)","1és3,5/3,5","540/108",null,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[4,25,"Sebészeti klinika","u.a.","sterilező",900046,1990,"ÁOK (b)","1és3,5/3,5","540/108",null,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[5,11,"Sebészeti klinika","u.a.","gőzfejlesztő  CERT",27030,2002,"ÁOK (b)",4.5,53,238.5,"bejelentésre kötelezett",2019,null,2019,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[6,null,"Sebészeti klinika","u.a.","légtartály",209895,1995,"ÁOK (b)",10,500,5000,"bejelentésre kötelezett",2019,2021,2025,{"$nulls":8},"Használatuk: megadott ideig engedélyezett"]
[7,27,"Szemészeti klinika","Korányi fasor 10-11.","gőzfejlesztő CERT.",27029,2002,"ÁOK (b)",4.5,53,238.5,"bejelentésre kötelezett",2019,null,2019,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[8,26,"Szemészeti klinika","u.a.","sterilező        SAN",86303,1986,"ÁOK (b)",null,"90/500",null,"bejelentésre kötelezett",2018,2022,2027,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[9,null,"I sz. Belgyógy. Kl.","Korányi fasor 8.","sterilező        SAN",88023,1990,"ÁOK (b)","1és3,0","520/120",null,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
["61.",null,"I. Belgyógyászati Kl.","u.a.","FS 20 formaldehides steril",94015,1994,"88 kPa (0,88bar)",null,21,"18.48",null,"Nem ellenörzés köteles",{"$nulls":10},"Nem ellenörzés köteles"]
["59.",null,"Körintenzív","Korányi fasor 7.","légtartály",903390,1990,"ÁOK (b)",7,800,5600,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
["42.",null,"Nagyoktatási épület","Dóm tér 13.","légtartály",16683,1976,"ÁOK (o)",16,1000,16000,"bejelentésre kötelezett","Üzemen kívül",{"$nulls":10},"Levélben közölni: nem üzemel.           /közölve/"]
[17,null,"Bólyai épület pince","Aradi vértanúk tere 1.","légtartály   (4629 Berkesi Ottó)",15853,1993,"TTIK",12,350,4200,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[18,null,"Szilárd test és Radiológia","u. a.   (padlás)","légtartály (6482 Jenei Z.)",8442,1996,"TTK",7,100,700,"bejelentésre kötelezett","Üzemen kívül","     -új kerül a helyére-",{"$nulls":9},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
["63.",null,"Cseppfolyós Nitrogén tart.","u.a.  (belső udvar)","cseppolyós Nitrogén tart.",{"$nulls":6},"Linde tulajdona","Engedélyekről a szállító gondoskodik",{"$nulls":10},"Hivatal felé nincs teendő."]
[20,null,"Kémiai épület III em.","Dóm tér 7-8. kemenceszoba","légtartály",5150,1999,"TTK",11,300,3300,"bejelentésre kötelezett",2018,2020,2027,{"$nulls":8},"Használatuk: megadott ideig engedélyezett"]
[19,null,"Kémiai épület ","u.a.  (felső szint)","légtartály",53,2000,"TTIK",11,50,null,null,"Hatósági eljárásra nem köteles."]
["62.",null,"Béke ép. üveges kompr.","Rerrich B. tér 1.","légtartály",264,2002,null,8,100,null,"bejelentésre kötelezett","Hatósági eljárásra nem köteles.",{"$nulls":10},"Hatósági eljárásra nem köteles."]
["74.",null,"Mikro és Immunbiol. Int.","Dóm tér 10-11.","LVS 50/70 autokláv",1220,2000,"ÁOK",2.5,137,274,null,2018,2022,2027]
["75.",null,"Mikro és Immunbiol. Int.","Dóm tér 10-11.","MA 5402 autokláv",31,1975,"ÁOK",{"$nulls":4},"Selejtezve"]
[null,null,"Klinikakert \"D\""]
[2,null,"Gyermekklinika","Korányi fasor 14-15.","légtartály",204895,1995,"ÁOK (b)",7,500,3500,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[10,21,"410 ágyas klinika","Semmelweis u. 6.","sterilező        SAN",95024,1995,"ÁOK (b)","1és3,0/3.0","500/120",null,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[11,22,"410 ágyas klinika","u.a.","sterilező        SAN",95025,1995,"ÁOK (b)","1és3,0/3.0","500/120",null,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2019,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[12,23,"410 ágyas klinika","u.a.","sterilező        SAN",90004,1991,"ÁOK (b)","1és3,0/3.0","500/120",null,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
["43/b",null,"410 ágyas klinika","u.a.","légtartály","21698-21708",2006,"ÁOK"]
[43,null,"410 ágyas klinika","u.a.","légtartály",20999,1988,"ÁOK (b)",16,1000,16000,"bejelentésre kötelezett",2019,2018,2018,{"$nulls":8},"Használatuk: megadott ideig engedélyezett"]
["57.",null,"410 ágyas klinika","u.a.","cseppfolyós oxigén tart",31392,1988,"ÁOK (b)",15,11000,165000,"bejelentésre kötelezett","Engedélyről a szállító gondoskodik",{"$nulls":10},"Időszakos vizsgálatot elvégeztetni.  /70/3351129 Láng I./"]
["70.",null,"Női Klinika","Semmelweis u.1.","GE 2609-1 Sterilező",980831,1998,"ÁOK","3/-1 és 3.5",415,null,null,2019,2023,2027,{"$nulls":8},"Létesítési engedélyt köteles kérni"]
["72.",null,"Női Klinika","u.a.","Formaldehides ster.",950406,1993,"ÁOK",1,177,177,null,"Nem ellenörzés köteles",{"$nulls":10},"Nem hatósági bejelentésre és ellenőrzésre kötelezett"]
["73.",null,"Női Klinika","u.a.","Hidrogénperoxidos ster",60366,2006,"ÁOK",0.4,30,12,null,"Nem ellenörzés köteles",{"$nulls":10},"Nem hatósági bejelentésre és ellenőrzésre kötelezett"]
[21,4,"Klinikai Mikrobiol. Int.","Semmelweis u. 6.","autokláv   fsz. (Nagy Anna  5401)",278160,1977,"TTK",2.5,115,287.5,"bejelentésre kötelezett","Üzemen kívül",{"$nulls":10},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,1,"Klinikai Mikrobiol. Int.","u.a.","autokláv",{"$nulls":6},"Vissza lett szállítva!","MTA tulajdon",{"$nulls":10},"Hivatal felé nincs teendő."]
[23,null,"Klinikai Mikrobiol. Int.","u.a.","autokláv     em.",433,1977,"TTK",2.5,115,287.5,"besorolásra kötelezett",2019,2021,2026,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[24,null,"Klinikai Mikrobiol. Int.","u.a.","autokláv     em.","31-4764/0",null,"TTK","3,0/ 1és3,0","150/16",null,"besorolásra kötelezett",2019,2021,2026,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[25,null,"Klinikai Mikrobiol. Int.","u.a.","autoklav",452,1977,"TTK",2.5,115,null,null,2019,2021,2026]
[44,null,"Közp.gyógyszertár ","Semmelweis u. 6.","sterilező       GET",920773,1992,"ÁOK (b)","1és3,5/3,5","560/100",null,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[45,null,"Központi gyógyszertár ","u.a.","sterilező",920772,1992,"ÁOK (b)","1és3,5/3,5","560/100",null,"bejelentésre kötelezett","Üzemen kívül",{"$nulls":10},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[46,null,"Központi gyógyszertár ","u.a.","légtartály",204692,1992,"ÁOK (b)",10,500,5000,"bejelentésre kötelezett",2018,2020,2025,{"$nulls":8},"Használatuk: megadott ideig engedélyezett"]
[15,null,"KP. Kazánház","Semmelweis u.8.","kompresszor-légtartály",2062,1983,"ÁOK (b)",10,500,5000,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
["47.",null,"Központi kazánház","u.a.                   II/2.","Vitomax 200 HS",187003050,2003,"ÁOK (b)",12,11800,141600,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2022,{"$nulls":8},"Időszakos ellenőrzést elvégeztetni"]
["48.",null,"Központi kazánház","u.a.                   II/1.","Vitomax 200 HS",187003049,2003,"ÁOK (b)",12,11800,141600,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2022,{"$nulls":8},"Időszakos ellenőrzést elvégeztetni"]
["49.",null,"Központi kazánház","u.a.                    I.","3HO-7/12",7672,1978,"ÁOK (b)",12,25000,300000,"bejelentésre kötelezett",2018,2019,2024,{"$nulls":8},"Időszakos ellenőrzést. elvégeztetni"]
["53.",null,"Gyermekkórház","Temesvári krt 35-37.","sterilező  tip: 23324",97002,1997,"ÁOK (b)","1és3,0/3,0","520/120",null,"bejelentésre kötelezett","Hatósági eljárásra nem köteles"]
["54.",null,"Gyermekkórház","u.a.","sterilező tip:GS 459-2-FO",96102,1996,"ÁOK (b)",null,null,null,"bejelentésre kötelezett","Nem bejelentésköteles",{"$nulls":10},"Nem bejelentésköteles"]
["58.",null,"Gyermekkórház","u.a","cseppfolyós oxigén tart",null,1975,"ÁOK (b)",18,15000,270000,"Linde tulajdona","Engedélyekről a szállító gondoskodik"]
[null,null,"Mosoda","Semmelweis u. 8.","légtartály",17671,1981,"ÁOK (b)",8,2000,16000,"bejelentésre kötelezett","Üzemen kívül",{"$nulls":10},"Jelentve (2008.04.02.)"]
[17,37,"Fogklinika"]
[28,38,"Fogklinika","Tisza Lajos krt. 64-66.","légtartály",668335,null,"FK ",8,110,880,"bejelentésre kötelezett","Hatósági eljárásra nem köteles!",{"$nulls":10},"Hatósági eljárásra nem köteles!"]
["71.",null,"Fogklinika","Tisza Lajos krt. 64-66.","GE 666-1 Sterilező",950427,1995,"FK ","3/-1 és 3.5/-1",null,null,null,2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Létesítési dokumentációig üzemben tartható"]
[null,null,"Anatómia"]
["40.",null,"Anatómia Intézet","Kossuth Lajos sgt 40.","gőzfejlesztő",10346,2000,"ÁOK (o)",10,9.8,98,"nem köteles","Nem bejelentésköteles",{"$nulls":10},"Nem bejelentésköteles"]
["38.",31," Domaszék","Domaszék külterület.","VERU gőzkazán",1081,1989,"ÁOK (o)",3.5,110,385,"bejelentésre kötelezett",2018,2018,2026]
["39.",null,"SZTE Domaszék","u.a.","autokláv  (vill.:8kVA)",2353,1979,"ÁOK (o)","1és2,5/2,5","100/12",null,"bejelentésre kötelezett","Üzemen kívül!",{"$nulls":10},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
["52.",null,"Domaszék","u.a.","autokláv",271,1989,"ÁOK (o)",3,140,420,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017]
["50.",null,"GYTK","Eötvös u. 2.","légtartály",29016,1975,"GYTK",10,2000,20000,"bejelentésre kötelezett",2019,2018,2018,{"$nulls":8},"Használatuk: megadott ideig engedélyezett"]
["51.",null,"GYTK","Eötvös u. 2.","autokláv",15912257,1959,"GYTK",3,30,90,"nem köteles","Hatósági eljárásra nem köteles!",{"$nulls":10},"Bejelenteni, hatósági ellenőrzésre nem köteles."]
["64.",null," Irinyi épület","Tisza L. krt. 103.","TP 300/07G",10909,1991,"HMV",0.25,820,null,null,"Nem használjuk.",{"$nulls":10},"Közölni: nem használjuk.                     /közölve/"]
["65.",null," Kazánok","Tisza L. krt. 103.","TP 300/07G",10910,1991,"HMV",0.25,820,null,null,"Nem használjuk.",{"$nulls":10},"Közölni: nem használjuk.                     /közölve/"]
[null,null,"Biológia Újszeged"]
["60.",null,"Biológia Mikrobiológia Tsz","Közép fasor 52.        3.em.","autokláv","31-18200/9",null,"TTK",2.5,150,375,"bejelentésre kötelezett",2019,2021,2026]
[29,2,"Biol.Mikrobiol.Tanszék","u.a.                          3.em.","autokláv","315382/2",null,"TTIK",2.5,150,375,"bejelentésre kötelezett",2019,2021,2026,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[30,3,"Biol.Mikrobiol.Tanszék","u.a.                          3.em.","autokláv","1511-558-58",1958,"TTIK",2.5,125,312.5,"bejelentésre kötelezett",2019,2021,2026,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
["69.",null,"Biológia kompresszor","u.a.","Atlas Copco GX 7",7000969,"2007.","TTK","Pmax 7,3 bar",500,3650,null,2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Létesítési engedélyt köteles kérni"]
[]
[null,null,"Mérnök kar"]
[31,12,"SZTE MK","Moszkvai krt. 5-7.","autokláv",196001,1960,"MK",3,400,1200,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[32,13,"SZTE MK  ","Moszkvai krt. 5-7.","légtartály",2063,1988,"MK",7.5,500,3750,"bejelentésre kötelezett",2018,2017,2017,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[88,null,"SZTE MK","Moszkvai krt. 9.","légtartály",435294,2009,"MK",11,500,5500,null,2019,2021,2021]
["55.",null,"SZTE MK","Moszkvai krt. 5-7.","TP 300/12G   I.",9182,1987,"MK",8,860,6880,"bejelentésre kötelezett",2019,2021,2026,{"$nulls":8},"Időszakos ellenőrzést elvégeztetni"]
["56.",null,"SZTE MK","Moszkvai krt. 5-7.","TP 300/12G   II.",9183,1987,"MK",8,860,6880,"bejelentésre kötelezett",2019,2021,2026,{"$nulls":8},"Időszakos ellenőrzést. elvégeztetni"]
["66.",null,"SZTE MK","Moszkvai krt. 5-7.","TP 600/12G",9184,1987,"HMV",{"$nulls":4},"Melegvizes"]
[null,null,"MFK Hmvhely"]
[33,14,"SZTE MFK Hmvhely Mikrobiológia","Andrássy u.15.","autokláv",81013,1981,"MFK","1és2,5/2,5",150,null,"bejelentésre kötelezett",2018,2021,2026,{"$nulls":8},"Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
["34.",15,"SZTE MFK Hmvhely ","Andrássy u.15.","autokláv","2251/9",null,"MFK",1.5,15,22.5,"nem köteles","Hatósági eljárásra nem köteles!",{"$nulls":10},"Bejelenteni, hatósági ellenőrzése nem köteles."]
[35,17,"SZTE MFK Hmvhely ","Andrássy u.15.","autokláv","22507/9",1981,"MFK",1.5,15,22.5,"nem köteles","Hatósági eljárásra nem köteles!",{"$nulls":10},"Bejelenteni, hatósági ellenőrzése nem köteles."]
[36,16,"SZTE MFK Hmvhely ","Andrássy u.15.","autokláv","2253/9",null,"MFK",1.5,15,22.5,"nem köteles","Hatósági eljárásra nem köteles!",{"$nulls":10},"Bejelenteni, hatósági ellenőrzése nem köteles."]
["68.",null,"IV. kazán","Andrássy u. 15.","Lavatherm",752,1976,"HMV",0.3,null,null,null,"Melegvizes"]
["37.",34,"SZTE MFK Kutasi út","Kutasi u.","PB gáztartály",507396,1996,"MFK",null,null,null,"Bérlemény","Engedélyekről a szállító gondoskodik",{"$nulls":10},"Hivatal felé nincs teendő."]
["67.",35,"HMVhely  III. kazán","Andrássy u. 15.","Lavatherm",765,1977,"HMV",0.3,null,null,null,"Melegvizes"]
["SZTE számozás","Kalorc. számozás","Intézmény neve","Üzemel","Berendezés elnevezése","Gy. szám","Gy.év","KAR megnev.:","Besorolási (üzemi) nyomás","Besorolási térfogat","ps.v","Bejelentés ügye elintézve 2005.11.17.","Külső ellenőrzés","Belső ellenőrzés","Szilárdsági ellenőrzés",null,"Gép      könyv","Haszn.  utasítás",{"$nulls":5},"Hatóság besorolása."]
[76,null,"Biokémiai Intézet","Dóm tér 9.","ZMB 48 V. hord.kompr.",null,2005,null,8,24,192]
[null,null,"II. Korház"]
[null,null,"II. Korház  (padlás)","Kálvária sgt. 57.","gőzfejlesztő   Certuss  ",11780,2005,"ÁOK",10,32.3,323]
[null,null,"II. Korház  (konyha)","Kálvária sgt. 57.","gőzfejlesztő   Certuss  ",11823,2005,"ÁOK",10,32.3,323,null,"Üzemen kívül helyezve"]
["80.",null,"II. Korház","Kálvária sgt. 57.","sterilizáló  (Sanamij)",5042,2005,"tip 669-2V",3,493,null,null,2019,2023,2027]
["79.",null,"II. Korház","Kálvária sgt. 57.","sterilizáló  (Sanamij)",5041,2005,"tip 669-2V",3,493,null,null,2019,2023,2027]
["81.",null,"II. Korház","Kálvária sgt. 57.","sterilizáló  (Sanamij)",5017,2005,"tip 66-12-V",2.75,713,null,null,2019,2021,2026]
["82.",null,"II. Korház","Kálvária sgt. 57.","cseppfolyós oxigén",360516,null,"tip KV 36",{"$nulls":4},"Engedélyekről a szállító gondoskodik"]
["83.",null,"II. Korház Urológia műtő","Kálvária sgt. 57.","asztali gőzfejlesztő",6218844511,1999,"Statim 2000",null,"50lit. alatti"]
[84,null,"II. Korház    Seb. műtő","Kálvária sgt. 57.","asztali gőzfejlesztő",6218964012,1999,"Statim 2000",null,"50lit. alatti"]
["85.",null,"II. Korház","Kálvária sgt. 57.","Atlas Copco GX 7",44925,2005,"ÁOK",11,270,null,null,2019,2018,2018]
["86.",null,"II. Korház","Kálvária sgt. 57.","Atlas Copco GX 7",44918,2005,"ÁOK",11,270,null,null,2019,2018,2018]
["87.",null,"II. Korház","Kálvária sgt. 57.","Atlas Copco GX 7",44935,2005,"ÁOK",11,270,null,"Beépítésre fog kerülni",2019,2018,2018,"Selejt ?"]
[]
[]
[]
[null,null,"Központi kazánház","Semmelweis u. 8.","olajtároló tartály",{"$nulls":4},"30 m3",null,null,null,2018]
[null,null,"Füvészkert","Lövölde u. 42.","olajtároló tartály",{"$nulls":4},"50 m3",null,null,null,2018]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"Frissítve:2017.09.17"]
[null,null,"Fejér Zoltán"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}