## Záradék
Szel-Terv Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10.
Adószám: 25052798-2-06
Cégjegyzékszám: 06 09 021569
Név :
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :SZEL_2017_250
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
SZTE Bolyai ép Tisztateres labor kialakítása
elektromos
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Tűz- és füstvédelem | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése | 20 | db |  |  | 0 | 0
5 | 19-071-11.21 | Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése bontása kompletten a meleglaborban a zsilipben. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 30 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
3 | 71-001-28.1-0545058 | Műanyag mellvédcsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, bármely méretben, idomdarabokkal falra ragasztva, tömítésekkel, kompletten. LEGRAND DLP-S kábelcsatorna 130x50 mm, merev fedéllel, bepattintható 45-ös szerelvényhez, fehér | 30 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-48.1.1.1.2-0543075 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 610, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, | 140 | m |  |  | 0 | 0
Cikkszám: 6059000
5 | 71-001-49.1-0543467 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO TPSA falikonzol 145 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6364101 | 140 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-50.1.1.2-0543125 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RBM 90 610, 90 fokos ív 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6041130 | 10 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 30 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
8 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
9 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 150 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
10 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 35 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
11 | 71-002-42.1.2-0111902 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel FTP | 50 | m |  |  | 0 | 0
cat. 5. falikábel
12 | 71-002-52.5-0337039 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NAYY-J 0,6/1 kV 4x95 mm2+1x95mm | 150 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-003-9 | Vezetékösszekötők elhelyezése | 60 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-004-2 | Kábel áttörések tömítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15 | 71-005-1.1.1.2-0570111 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók DLP csatornába szerelt Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (102), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, | 4 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-005-1.11.1.1.1-0231418 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND DLP csatornába szerelt 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, komplett, | 24 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-005-1.31.2-0533647 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND DLP csatornába szerelt Cat6 UTP mechanizmus, LCS2 | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-2.54-0230003 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND DLP csatornába szerelt redőnykapcsoló kompletten fehér zsalu bekötéssel | 3 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-006-14-0545543 | Távműködtetésű kapcsolók, DLP csatornába szerelt Vészgomb. | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-007-4.2 | CEE típusú hibrid csatlakozó felszerelése, energiaátvitel és vezérlőjel továbbítására, csatlakozó, IP 67 védettséggel, 5 pólusú DLP cstornára szerelve | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-010-4.1.2.2.2-0627668 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt IP54-től COMPASS | 11 | db |  |  | 0 | 0
ECB-U418-35-12 Süllyesztett tisztatéri lámpatest, hajlított, zárt acéllemez ház, fehérre szinterezve, magasfényű V reflektorok, IP65
22 | 71-051-1.1.2-0170111 | Nagyméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, tűzvédelmi habarcs beépítése beton-, porózusbeton és téglafalba min. 17,5 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 18 cm vastagságban, falátvezetés: 0,05 m2 Th=90 perc, 10 % | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
kábeltelítettség esetén HILTI Tűzvédelmi habarcs, CFS-M RG, Csz.: 2018780
23 | 71-009-3.1.1 | ESZM jelű áramköri elosztó elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, IP 30 védettséggel (kismegszakítókkal, védőkapcsolóval, stb.), kompletten helyszínen összeszerelve, Legrand | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-015-2-0546608 | UPS 2 jelű szünetmentes áramforrás 1f 6kVA 90% terhelés 5perc Kisebb objektumok szünetmentes energiaellátására alkalmas szünetmentes áramforrások LEGRAND DakerDK 3/1 10000VA/9000W egyfázisú szünetmentes áramforrás, online kettős konverziós VFI-SS-111, | 1 | db |  |  | 0 | 0
rack/torony egyben; Becsűlt áthidalási idő: 18 perc; Külső akkupakkal kiegészítve; Tisztán szinuszos kimenet; Helyi diagnosztika forgatható kijelzővel; RS232 kommunikációs porttal és ingyenes diagnosztikai/felügyeleti szoftverrel; Áramkimaradás,
áramlökés, feszültség-ingadozás, tranziens-túlfeszültség, EMI zavar, frekvencia ingadozás, kapcsolási tranziens és harmonikus torzítás valamint túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemmel; Automata öndiagnosztika minden bekapcsoláskor; Hangriasztás a
hálózati feszültség kimaradásakor + LED állapotjelzők; Akkumulátor védelem túltöltés és mélykisülés ellen; inteligens akkumulátor töltés; Tűzvédelmi lekapcsolás (EPO kontakt); WEB/SNMP kártyával bővíthető (Kat.szám310882); UNMS távfelügyeleti licensz 9
szerverig (opcionálisan bővíthető); LEGRAND DakerDK típus (Kat.szám:310059x1+310766x2)
25 | 71-015-3-0546642 | UPS3jelű szünetmentes 3f 6kVA 90% -os terhelés melett 5 perc Komplett objektumok szünetmentes energiaellátására alkalmas szünetmentes áramforrások LEGRAND 10 kVA szünetmentes áramforrás, online kettős konverziós VFI-SS-111, hagyományos felépítésű, | 1 | db |  |  | 0 | 0
érintőképernyős: Áthidalási idő: 24 perc (belső akkumulátorokkal); Kettős megtáplálás lehetősége; 3. szintű IGBT; Teljesítmény bővítés és redundancia kialakítása párhuzamosítással; Normál és energiahatékony (ECO) üzemű működés; Hatékonyság 98,5%;
Teljesítmény tényező: cos phi=0,9; Inrush rendszerű többlépcsős indítás; Optimalizált méret: 0,32 nm felület; Smart-Charge technológiás akkumulátor kezelés; Back-feed védelem; Tűzvédelmi lekapcsolás (EPO kontakt); WEB/SNMP kártyával bővíthető
(Kat.szám310882); UNMS távfelügyeleti licensz 9 szerverig (opcionálisan bővíthető); Programozható szárazkontakt jelzések; 2 x RS232 soros port; Modbus, Genset ; LEGRAND KEOR T típus (Kat.szám:310201x1)
26 | 71-015-3-0546645 | UPS1 jelű 3f 14kVA 90% terhelés melett 5perc szünetmentes komplett objektumok szünetmentes energiaellátására alkalmas szünetmentes áramforrások LEGRAND 15 kVA szünetmentes áramforrás, online kettős konverziós VFI-SS-111, hagyományos felépítésű, | 1 | db |  |  | 0 | 0
érintőképernyős: Áthidalási idő: 12 perc (belső akkumulátorokkal); Kettős megtáplálás lehetősége; 3. szintű IGBT; Teljesítmény bővítés és redundancia kialakítása párhuzamosítással; Normál és energiahatékony (ECO) üzemű működés; Hatékonyság 98,5%;
Teljesítmény tényező: cos phi=0,9; Inrush rendszerű többlépcsős indítás; Optimalizált méret: 0,32 nm felület; Smart-Charge technológiás akkumulátor kezelés; Back-feed védelem; Tűzvédelmi lekapcsolás (EPO kontakt); WEB/SNMP kártyával bővíthető
(Kat.szám310882); UNMS távfelügyeleti licensz 9 szerverig (opcionálisan bővíthető); Programozható szárazkontakt jelzések; 2 x RS232 soros port; Modbus, Genset ; LEGRAND KEOR T típus (Kat.szám:310205x1)
27 | 71-009-3.1.2 | ELabor jelű áramköri elosztó elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, IP 30 védettséggel (kismegszakítókkal, védőkapcsolóval, stb.), kompletten helyszínen összeszerelve, Legrand | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-009-3.1.3 | E Légtechnika jelű áramköri elosztó elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, IP 30 védettséggel (kismegszakítókkal, védőkapcsolóval, stb.), kompletten helyszínen összeszerelve, Legrand | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-009-3.1.4 | Meglévő főelosztóban leágazás kiépítése meglévővel azonos fogyasztásmérővel, a tartalék hely terhére a 3. mezőben. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-012-11.8.1 | Bejáratok, nyílászárók védelme, ajtó automatizálás, SZTE_egyetemi kártyás beléptetési pont kiépítése öltöző ajtón kompletten. Elektromos rezgőzár, kiépítése, nyitásérzékelővel, kártyaolvasóval kábelezéssel, vezérlővel kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 72-012-11.8.2 | Bejáratok, nyílászárók védelme, ajtó automatizálás, 2 ajtós zsilipvezérlő rendszer kompletten, 2 db elektromos zárral, 2 db nyitásérzékelővel, 2 db zsilip nyitó és visszajelző panellal, 2 db vésznyitó gombbal, vezérlő központtal, kábelezéssel kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
referencia szint EHHZS2
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tűz- és füstvédelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 74-011-1.4.1.1 | Meglévő Intelligens tűzjelző rendszer bővítése, eszközök kiépítése, hurkok bővítése, előre elkészített tartószerkezetre, szükséges kábelezéssel komletten. Siemens Cerbeus 3 db optikai füstérzékelő, 1d beltéri kézi jelzésadó, 1 beltéri hang és fényjelző, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 db légcsatorna érzékelő, 2 db 3 csatornás címezhető multimodul, gépészeti csappanytúk bekötésével légtechnika tilátssal kompletten.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0