MŰSZAKI LEÍRÁS

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
A beszerzés tárgya: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban 8 db mozgáskorlátozott mosdóban vészjelző rendszer cseréje az előző eszközök meghibásodása miatt.
A beszerzés rövid ismertetője: 
A beszerzés tárgyában megadott mozgáskorlátozott mosdókban a vészjelző rendszer egyes elemei meghibásodtak. A beszerzés keretében a meghibásodott eszközöket le kell cserélni, be kell építeni, be kell üzemelni.  
A feladat terjedelme, leírása: 
Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központjában 8db mozgáskorlátott mosdójában a vészjelzések egyes elemeinek meghibásodása miatt szükségessé vált a meghibásodott eszközök cseréje, beépítése, beüzemelése, épületfelügyeleti kommunikációjának tesztelése. 

A feladat terjedelme, a Megrendelő elvárásai:

· az 1. sz. mellékletben található kiírt termékek pontos gyártó, cikkszám és mennyiségi értékeinek betartását, beszerzését, leszállítását, beépítését, beüzemelését

· a rendszer kiépítését a kiírt kábeltípusnak megfelelően,

· a feliratozható keretek feliratozását a Megrendelővel egyeztetett módon

· a rendszer integrálását a meglévő KNX rendszerbe,

· az elkészült rendszer tesztelését ( egyesével, helyi tápfeszültség kimérése, húzókapcsolós működtetés, fény és hangjelzés működése, nyugtázás, diszpécser központi jelzések működése ),

· az eredeti installáció esetleges villanyszerelési hibáinak javítása (pl.:kettes keretbe szerelés esetén a nyugtázó gomb mindig a belső legyen )

· opcióként Megrendelő kéri az egyes eszközökből 1-1 darab árának megadását ( biztonsági trtalék céljából)

· a pályázónak hivatalos KNX partneri oktatást végzettnek kell lennie, szakértelemmel kell rendelkeznie EIB/KNX (Gira gyártmány) épületfelügyeleti rendszerrel kapcsolatban

· a pályázat beadásának feltétele az ajánlattevő részvétele a helyszíni bejáráson.

· a Megrendelő legalább 2 éves teljeskürű, helyszíni garanciát kér a vállalás terjedelmére

Általános elektromos előírások:
A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia! A Vállalkozó felelőssége a vállalási terjedelmébe tartozó részek környezetében az állagmegóvás, a Vállalkozó által okozott hibák javítása. 
A munkavégzésből adódó hulladékokat (pl. kapcsolók, vezetékek) a Vállalkozónak kell elszállítania a munkaterületről és igazolni az előírások szerinti kezelését. 
A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 
Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. 
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

· Megrendelő által aláírt Teljesítési nyilatkozat, 

· Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi, biztonsági tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
· Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

· Garanciajegyek

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Szeged, Ady tér 10.

Időpont: 2019. augusztus 28. (szerda) 13:00 óra
Kontaktszemélyek: 

Jónás Krisztián (Tel.: -36/70-708-9179; jonas.krisztian@tik.u-szeged.hu )

Mészáros János (Tel.: +36-30/631-2493)
A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel. 
A Megrendelő előleget nem fizet.
